Приложение к постановлению администрации

Вилючинского городского округа

от _28.03.2016_____   № _298_

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

на  период  до 31.12.2017

Вилючинск  2016

Содержание

| № п/п | Наименование раздела | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основание для проведения актуализации Схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа | 3 |
| 2. | Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 3 |
| 3. | Изменение тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии | 5 |
| 4. | Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения объектов капитального строительства | 6 |
| 5. | Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 7 |
| 6. | Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 7 |
| 7. | Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии | 7 |
| 8. | Строительство, реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов | 7 |
| 9. | Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива | 9 |
| 10. | Финансовые потребности и источники их покрытия | 11 |
| 11. | Внесение изменений в Схему теплоснабжения Вилючинского городского округа в соответствии с поступившими предложениями | 14 |

1. Основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения

Вилючинского городского округа

Схема  теплоснабжения  Вилючинского городского округа до 2027 года утверждена постановлением главы администрации  городского округа от 20.02.2013 № 255 (далее – Схема).

Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях  к схемам  теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- методических   рекомендаций по разработке  схем теплоснабжения, утвержденных совместным  Приказом Министерства энергетики РФ и Министерством регионального   развития РФ от 29.12.2012  № 565/667;

- постановления администрации Вилючинского городского округа от 11.01.2016 № 2 «Об определении единой теплоснабжающей организации Вилючинского городского округа»;

- предложений от АО «Камчатэнергосервис».

Актуализация  Схемы предусматривает  определение мероприятий  по развитию теплоснабжения городского округа  на период  до 31.12.2017, а так же потребность в финансовых  ресурсах  и источниках их покрытия.

2. Распределение тепловой нагрузки

между источниками тепловой энергии

В соответствии со Схемой (Книга 1 "Существующее  положение  в  сфере   производства, передачи и потребления  тепловой  энергии  для  целей  теплоснабжения") в  таблице 1 приведены значения потребления тепловой энергии при расчетных   температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой  энергии и параметры располагаемой тепловой мощности источников.

Перечень предполагаемых вводимых строительных площадей, тепловые нагрузки по видам потребления до 31.12.2017 приведен в таблице 2.

Таблица 1

| №№ | Наименование источника тепловой энергии | Располагаемая тепловая мощность на 2011 год, (нетто) Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка в 2014 году (при средней нагрузке ГВС) Гкал/час | Предполагаемая к присоединению тепловая нагрузка до 31.12.2017 | Дефицит (-) Избыток (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Центральная котельная ж.р. Приморский | 51,2 | 60,8 | 2,31 | -11,91 |
|  | Центральная котельная ж.р. Рыбачий | 56,0 | 37,3 | - | 18,7 |
|  | Автономная котельная пос. Сельдевая | 0,7 | 0,59 | - | 0,11 |
| ИТОГО |  | 107,9 | 98,69 | 2,31 | 6,9 |

В 2016-2017  годах планируется начало строительства комплекса многоквартирных домов (четырех 60-ти квартирных и одного 30-ти квартирного) в жилом районе Приморский.

Таблица 2

| № п/п | Наименование района проекта планировки | Планируемое введение объектов капитального строительства до 31.12.2017 | тыс.м2 | Тепловые нагрузки, Гкал/час |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | Отопление | Горячая вода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1. | Жилой район Приморский | Строений (всего), в том числе: - жилых строений | 4,4107 | 2,31 | 0,75 | 1,56 |  |

Распределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии по данным теплоснабжения на период до 31.12.2017 приведено в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование источника тепла | Наименование района проекта планировки | Располагаемая тепловая мощность (нетто) на 2011 год, Гкал/час | Базовая присоединенная тепловая нагрузка на 2014 год, Гкал/час | Предполагаемый прирост тепловой нагрузки до 31.12.2017 | Переключаемая тепловая нагрузка до 31.12.2017 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Центральная котельная ж.р. Приморский | ж.р. Приморский | 51,2 | 60,8 | 2,31 | - |  |
| 2. | Центральная котельная ж.р. Рыбачий | ж.р. Рыбачий | 56,0 | 37,3 | - | - |  |
| 3. | Автономная котельная пос. Сельдевая | пос. Сельдевая | 0,7 | 0,59 | - | - |  |
| Итого |  |  | 107,9 | 98,69 | 2,31 | - |  |

3. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия

источников тепловой энергии

Изменения тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на период до 31.12.2017 приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Зона действия источника тепловой энергии | Прирост тепловых нагрузок по утвержденной Схеме с 2014 год по 31.12.2016, Гкал/ч | Прирост тепловых нагрузок по актуализации Схемы до 31.12.2017, Гкал/ч | Прирост тепловых нагрузок за счет переключения до 31.12.2017 год, Гкал/ч | Изменения тепловых нагрузок, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Зоны действующих источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Центральная котельная ж.р. Приморский | Жилой район Приморский | 0,03 | 2,31 | - | 2,34 |
| 1.2 | Центральная котельная ж.р. Рыбачий | Жилой район Рыбачий | 0,58 | - | - | 0,58 |
| 1.3 | Автономная котельная | п. Сельдевая | - | - | - | - |
| Итого |  |  | 0,61 | 2,31 | - | 2,92 |

Баланс тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии приведен в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Располагаемая тепловая мощность (нетто) на 2011 год, Гкал/ч | Базовая присоединенная тепловая нагрузка на 2014 год, Гкал/ч | Прирост тепловых нагрузок в соответствии с табл. 2, Гкал/ч | Предполагаемая общая тепловая нагрузка потребителей в 2018 году, Гкал/ч | Избыток (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Центральная котельная ж.р. Приморский | 51,2 | 60,8 | 2,31 | 63,11 | -11,91 |
| 2 | Центральная котельная ж.р. Рыбачий | 56,0 | 37,3 | - | 37,3 | 18,7 |
| 3 | Автономная котельная п. Сельдевая | 0,7 | 0,59 | - | 0,59 | 0,11 |
| Итого по строящимся источникам |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 107,9 | 98,69 | 2,31 | 101,0 | 6,9 |

Как показывает баланс тепловой энергии до 31.12.2017, дефицит выработки тепловой энергии существует на Центральной котельной ж.р. Приморский.

Выработка тепловой энергии по годам приведена в таблице  6.

Таблица  6

| № п/п | Наименование источника | Выработка тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Прогноз 2016 год |  |
| 1. | Центральная котельная ж.р. Приморский | 142,9 | 100,708 | 130,581 | 126,903 |  |
| 2. | Центральная котельная ж.р. Рыбачий | 87,8 | 71,247 | 79,781 | 71,726 |  |
| 3. | Автономная котельная Сельдевая | 1,6 | 1,363 | 1,294 | 1,383 |  |
| Всего: |  | 232,3 | 173,318 | 211,656 | 200,012 |  |

В 2016 году заканчивается проектирование блочно-модульных газовых котельных в жилом районе Приморский и жилом районе Рыбачий. Планируемый срок начала строительства

Зоны действия источников тепловой энергии на период до 31.12.2017 не изменяются и соответствуют зонам действия источников тепловой энергии определенными  в гл.4 Книги 1 Схемы.

4. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения

к системам теплоснабжения объектов капитального строительства

В связи с отсутствием свободной мощности (превышение установленной мощности по сравнению с расчетной присоединенной нагрузкой на 01.01.2015 составило 9,6 Гкал/час) на центральной котельной жилого района «Приморский», для возможности подключения комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский к системе теплоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция котлов – 6 шт.;

- реконструкция пароводяных подогревателей – 16 шт.;

- реконструкция системы химводоподготовки;

- реконструкция насосного оборудования;

Необходимо запроектировать и выполнить:

- строительство ЦАТП, расчитенного с учетом перспективного развития с мощностью оборудования не менее 3,4 Гкал/час;

- строительство трубопровода теплоносителя от центральной котельной жилого района Приморский до ЦАТП Д=273 мм протяженностью 6670 м со строительством камеры теплоснабжения с установкой запорной арматуры Д=273 мм;

- подключение ЦАТП к водопроводу трубопроводом Д=159 мм протяженностью 920 м;

- подключение объекта (комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский) к сетям теплоснабжения выполнить трубопроводом Д=159 мм протяженностью 1780 м, к сетям горячего водоснабжения Д=89 мм протяженностью 1780 м.

5. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Внесение изменений в  Схему, в связи с её актуализацией на период до 31.12.2017 в части переключения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической - не требуется.

6. Мероприятия по переоборудованию котельных в источники

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Актуализацией Схемы не рассматриваются мероприятия по  развитию когенерационного принципа    выработки электрической и тепловой энергии.

7. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции

и технического перевооружения источников тепловой энергии

В 2016 году заканчивается проектирование блочно-модульных газовых котельных в ж.р. Приморский и в ж.р. Рыбачий. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения, источников тепловой энергии на период до 31.12.2017 не планируется.

8. Строительство и реконструкция тепловых сетей,

включая их реконструкцию в связи с исчерпанием

установленного и продленного ресурсов

Актуализация Схемы на период до 31.12.2017 основывается на ранее обозначенных разделах и учитывает методику расчета, приведенную в Схеме. Данным разделом вносятся изменения в Книгу 7 Схемы «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Предложения по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей состоят из следующих направлений:

- новое строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей до границ участка подключаемого объекта;

- реконструкция тепловых сетей  подлежащих замене в связи  с  исчерпанием  эксплуатационного  ресурса.

В таблице 7 приведены уточненные данные  строительства  участков   тепловых  сетей  для  обеспечения  перспективных приростов тепловой  нагрузки  Вилючинского городского округа.

Таблица  7

| №№ | Начало участка | Конец участка | Источник | Условный диаметр Ду(мм) | Длина,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Котельная жилой район Приморский | Проектируемый ЦАТП | Котельная жилой район Приморский | 273 | 6670 |
| 2. | Котельная жилой район Приморский | Земельный участок, отведенный под строительство объекта «Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский» | Котельная жилой район Приморский | 159 | 1780 |

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи  с  исчерпанием  эксплуатационного  ресурса до конца 2016 года, приведена в таблице 8.

Таблица  8

| №№ | Начало участка | Конец участка | Источник | Условный диаметр Д (мм) | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1. | ТК-95 | ТК-96 | Котельная ж.р. Приморский | 150 | 320 |
| 2. | ТК-61 | ТК-2 | Котельная ж.р. Приморский | 500 | 182 |
| 3. | ТК-114 | ТК-115 | Котельная ж.р. Приморский | 150 | 288 |

Финансовое обеспечение на период до конца 2016 года приведено в            таблице 9.

тыс. руб.									                 Таблица 9

| № п/п | Наименование проектов | Котельная ж.р. Приморский | Котельная ж.р. Рыбачий | Автономная котельная п. Сельдевая | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Новое строительство участков тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | - | - | - | - |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей, с увеличением диаметров трубопроводов | - | - | - | - |
| 3 | Строительство тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения | - | - | - | - |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметров в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | краевой бюджет: 15861,040; местный бюджет: 323,710 | - | - | 16184,75 |
| ИТОГО: |  | 16184,75 | - | - | 16184,75 |

9. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения

теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива

В книге 8 «Перспективные топливные балансы» Схемы обозначены топливные балансы по источникам тепловой энергии и потребности в топливе в связи с развитием теплоснабжения города Вилючинска и подключением новых дополнительных потребителей. Основное направление, предложенное Схемой – развитие централизованных источников тепловой энергии с использованием в качестве основного вида топлива природного газа Соболевского месторождения.

Актуализацией Схемы не предусматривается изменение сценария развития системы теплоснабжения Вилючинского городского округа до 31.12.2017.

Основное топливо для котельных ж.р. Приморский и Рыбачий  – мазут М100 со средней теплотворной способностью 9800 ккал/кг.

В настоящем разделе приведены показатели топливообеспечения для теплоснабжения потребителей на период до конца 2016 года. В качестве показателей приведены:

- установленные перспективные объемы выработки тепловой энергии в течение 2016 года на каждой котельной;

- установленные объемы потребления топливных ресурсов (основного и аварийного видов топлива) для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике;

- величины удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.

В таблицах № 10-12 приведены показатели баланса топливно-энергетических  ресурсов котельных ж.р. Приморский, ж.р. Рыбачий и автономной котельной п. Сельдевая на 2016 год.

Котельная ж.р. Приморский, ул. Приморская, 19

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии (всего), в том числе: | Гкал | 126 903 |  |
|  | - отпуск тепловой энергии потребителям |  | 101 060 |  |
|  | - потери при передаче |  | 14 660 |  |
|  | - собственные нужды |  | 11 183 |  |
| 2. | Расход основного топлива - мазут | тыс. т.у.т. | 20,563 |  |
| 3. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 177,7 |  |
| 4. | КПД котельной (общий) | % | 80,4 |  |

Котельная ж.р. Рыбачий, ул. Вилкова, 5

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии (всего), в том числе: | Гкал | 71 726 |  |
|  | - отпуск тепловой энергии потребителям |  | 56 405 |  |
|  | - потери при передаче |  | 10 809 |  |
|  | - собственные нужды |  | 4 512 |  |
| 2. | Расход основного топлива - мазут | тыс. т.у.т. | 11,944 |  |
| 3. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 177,7 |  |
| 4. | КПД котельной (общий) | % | 80,4 |  |

Автономная котельная п. Сельдевая, ул.Владивостокская, 4

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии (всего), в том числе: | Гкал | 1 383 |  |
|  | - отпуск тепловой энергии потребителям |  | 1 189 |  |
|  | - потери при передаче |  | 194 |  |
|  | - собственные нужды |  |  |  |
| 2. | Расход основного топлива - дизель | тыс. т.у.т. | 0,246 |  |
| 3. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 177,7 |  |
| 4. | КПД котельной (общий) | % | 80,4 |  |

Поставка топлива осуществляется по заключенным договорам с топливохранилища ТЭЦ-2.

Общая поставка мазута для выработки тепловой на  котельных  ж.р. Приморский, ж.р. Рыбачий  в 2016 году составляет 32,8 тыс. т.у.т.

Прогнозируемый расход топливных ресурсов на 2016 год по источникам тепловой энергии и видам топлива приведен в таблице 13.

тыс.т.у.т.                                                                                                   Таблица 13

| № п/п | Наименование источников | Расход топлива, тыс. т.у.т. | в том числе |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уголь | газ | дизельное | мазут |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Котельная ж.р. Приморский |  |  |  |  | 20,563 |  |
| 2 | Котельная ж.р. Рыбачий |  |  |  |  | 11,944 |  |
| 3 | Автономная котельная п. Сельдевая |  |  |  | 0,246 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,246 | 32,507 |  |

Таким образом, в общем потреблении топливных ресурсов в 2016 году потребление по видам топлива составит:

-  дизельное топливо – 0,89%;

- мазут – 99,11%.

10. Финансовые потребности и источники их покрытия

В Книге 10  "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" Схемы приведены обосновывающие предложения по развитию теплоснабжения города и подключению дополнительных потребителей и строящихся объемов. В обосновывающие материалы включены:

- нормативно-правовая база для проведения расчетов;

- применение индекс - дефляторов;

- ставки дисконтирования.

В результате получена оценка экономической эффективности вариантов развития теплоснабжения города и определены прогнозный рост тарифов на тепловую энергию и расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. Актуализацией Схемы внесены изменения по распределению подключения потребителей по зонам теплоснабжения. Основываясь на расчетах и выводах, приведенных в Схеме, используя показатели, индексы-дефляторы, заложенные в Схему, в настоящем разделе приведены:

- финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по развитию теплоснабжения города до 31.12.2017;

- соответствие финансовых последствий результатам и параметрам, заложенным в Схеме;

- источники покрытия инвестиций.

10.1. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Финансовые потребности по развитию источников тепловой энергии на период до 31.12.2017 включают в себя:

- затраты на строительство котельных в ж.р. Приморский и реконструкцию  существующей с использованием в качестве основного вида топлива природного газа  в ж.р. Рыбачем (проектные работы);

- затраты на реконструкцию и модернизацию системы теплоснабжения в жилом районе Приморский для технологического присоединения объекта «Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский».

Общий размер финансовых потребностей по развитию энергоисточников  приведен в таблице 14 и составляет:

тыс. руб.                                                                                                    Таблица 14

| № п/п | Наименование проектов по энергоисточникам | Размер финансовых потребностей |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 2015-2016 | 2017-2018 |
| 1. | Строительство котельных в ж.р. Приморский и реконструкция существующей с использованием в качестве основного вида топлива природного газа в ж.р. Рыбачий. | проектные работы: 28251,17 | строительство: 354343,00 |
|  |  | 2016-2017 |  |
| 2. | Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения в ж.р. Приморский для технологического присоединения объекта «Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский» | 700823,500 |  |

В таблице 15  приведены значения финансовых потребностей на развитие тепловых сетей на период до конца 2016 года.

тыс. руб.                                                                                                   Таблица  15

| № п/п | Наименование проектов по тепловым сетям | Размер финансовых потребностей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Новое строительство участков тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок (всего), в том числе: - зона котельной ж.р. Приморский; - зона котельной ж.р. Рыбачий; - зона автономной котельной п. Сельдевая | - - - |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей и увеличение диаметров трубопроводов (всего), в том числе: - зона котельной ж.р. Приморский; - зона котельной ж.р. Рыбачий; - зона автономной котельной п. Сельдевая | - - - - |
| 3 | Строительство тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения (всего), в том числе: - зона котельной ж.р. Приморский; - зона котельной ж.р. Рыбачий; - зона автономной котельной п. Сельдевая | - - - - |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметров, в связи с исчерпанием ресурса - зона котельной ж.р. Приморский; - зона котельной ж.р. Рыбачий; - зона автономной котельной п. Сельдевая | краевой бюджет: 15861,040; местный бюджет: 323,710 |
| ИТОГО: |  |  |

10.2. Источники покрытия инвестиций

Развитие системы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период до 31.12.2017 года  предусматривает, как развитие энергоисточников, так и развитие тепловых сетей.

Мероприятия, обозначенные в настоящей работе, планируется осуществить в счет средств федерального бюджета, субсидий из краевого и местного бюджетов.

Мероприятия, обозначенные Схемой выполняются за счет привлечения капитальных вложений, указанных в Книге 10 Схемы.

11. Внесение изменений в Схему в соответствии

с поступившими предложениями

Постановлением администрации Вилючинского городского округа от 11.01.2016 № 2 определена единая теплоснабжающая организация Вилючинского городского округа  - АО «Камчатэнергосервис». Зона деятельности единой теплоснабжающей организации установлена в соответствии с границами Вилючинского городского округа.