Администрация Вилючинского городского округа

закрытого административно территориального образования

города Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Вилючинск

Об утверждении актуализации схемы

теплоснабжения Вилючинского городского

округа на период до 31.12.2025

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период до 31.12.2025 согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившими силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 15.07.2024 № 629 «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период до 31.12.2025».

- Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа И.Г. Шатковскую

Глава Вилючинского

городского округа								И.В. Головчак

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

на период до 31.12.2025 года

Вилючинск 2025

Содержание

| № п/п | Наименование раздела | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основание для проведения актуализации Схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа | 3 |
| 2. | Существующее положение в сфере теплоснабжения | 3 |
| 3. | Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 12 |
| 4. | Изменение тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии | 13 |
| 5. | Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения объектов капитального строительства | 14 |
| 6. | Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 14 |
| 7. | Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 14 |
| 8. | Строительство, реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов | 15 |
| 9. | Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива | 16 |
| 10 | Финансовые потребности и источники их покрытия | 18 |
| 10.1. | Финансовые потребности для реализации мероприятий | 18 |
| 10.2. | Источники покрытия инвестиций | 19 |
| 11 | Внесение изменений в Схему теплоснабжения Вилючинского городского округа в соответствии с поступившими предложениями | 19 |

1. Основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения

Вилючинского городского округа

Схема теплоснабжения Вилючинского городского округа до 2027 года утверждена постановлением главы администрации городского округа от 20.02.2013 № 255, а также от 18.11.2019 № 1115 (далее – Схема).

Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным Приказом Министерства энергетики РФ и Министерством регионального развития РФ от 29.12.2012 № 565/667;

- постановления администрации Вилючинского городского округа от 11.01.2016 № 2 «Об определении единой теплоснабжающей организации Вилючинского городского округа»;

- предложений от АО «Камчатэнергосервис» (далее по тексту заменить МУП «ГТВС» на АО «Камчатэнергосервис»).

Актуализация Схемы предусматривает определение мероприятий по развитию теплоснабжения городского округа на период до 31.12.2025, а также потребность в финансовых ресурсах и источниках их покрытия.

2. Существующее положение в сфере теплоснабжения

В соответствии со Схемой (Книга 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения») раздел «1. Функциональная структура организации теплоснабжения» принять в следующей редакции:

1. Функциональная структура организации теплоснабжения.

Теплоснабжение жилищного и общественного фонда Вилючинского городского округа осуществляет акционерное общество «Камчатэнергосервис» (далее по тексту – АО «Камчатэнергосервис»), образованное в соответствии с решением единственного учредителя ГУП «Камчатэнергоснаб» от 06.06.2011 №1, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и является непубличным Обществом, реорганизовано путем присоединения к нему Открытого акционерного общества «Управление производственно-технологической комплектации предприятий жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на основании решений единственного акционера ГУП «Камчатэнергоснаб» № 2 от 26.07.2014 и №14 от 26.07.2014.

Основными направлениями производственной деятельности 
АО «Камчатэнергосервис» является производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

В эксплуатации АО «Камчатэнергосервис», на основании концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа от 25.12.2018, находятся три изолированные территориально разнесенные системы теплоснабжения, образованные на базе котельных с установленной мощностью от 0,7 до 56,0 Гкал/час и суммарной годовой выработкой около 240 тыс. Гкал. Системы теплоснабжения располагаются на территории:

- жилого района Приморский;

- жилого района Рыбачий;

- поселка Сельдевая.

К тепловым сетям, эксплуатируемым АО «Камчатэнергосервис» присоединено 159 жилое здание общей площадью 537,7 тыс. м2.

Также на территории Вилючинского городского округа функционируют 9 ведомственных котельных, покрывающих потребности в тепле объектов базы МУП «Ремжилсервис», базы МУП «Автодор», ОАО «Северо-Восточный ремонтный Центр» и Министерства обороны Российской Федерации.

- Источники тепловой энергии

  - Состав и технические характеристики основного

оборудования

Выработка тепловой энергии для нужд жилищного и общественного фонда АО «Камчатэнергосервис» осуществляется на двух паровых и одной автономной водогрейной котельной.

Паровая котельная, расположенная по адресу: ул. Приморская, д. 19 (котельная «Центральная» жилого района Приморский) суммарной установленной тепловой мощностью 51,2 Гкал/ч осуществляет централизованное теплоснабжение жилого района Приморский.

Паровая котельная, расположенная по адресу: ул. Вилкова д. 5 (котельная «Центральная» жилого района Рыбачий) суммарной установленной тепловой мощностью 56 Гкал/ч осуществляет централизованное теплоснабжение жилого района Рыбачий.

Водогрейная котельная «Автономная» поселка Сельдевая жилого района Приморский суммарной установленной тепловой мощностью 0,7 Гкал/ч осуществляет теплоснабжение одного дома по адресу ул. Владивостокская, д. 4.

13. Базовые целевые показатели систем теплоснабжения

Таблица 13.4 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия котельной жилого района Приморский.

| Целевой показатель | Единица измерения | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии, в т .ч.: | Гкал | 14 226,9 | 14 111,1 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ ника тепловой энергии | % | 14,1 | 14,1 |
| Потери теплоносителя | м3 | 29 291,5 | 29 393,9 |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | - | - |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/Гкал | - | - |
| Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 0 | 0 |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 2,3 | 2,3 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 7,1 | 7,1 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95 | 95 |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - |
| нормативная | оС | 25 | 25 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 13,6 | 13,5 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 45 | 45 |
| Удельная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 137,5 | 137,5 |
| магистральных | м2/Гкал/ч | 122,9 | 122,9 |
| внутриквартальных | м2/Гкал/ч | 14,6 | 14,6 |

Таблица 13.5 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия котельной жилого района Рыбачий.

| Целевой показатель | Единица измерения | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 10 636,3 | 10 402,1 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 15,6 | 15,1 |
| Потери теплоносителя | м3 | 18 270,7 | 18 336,2 |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | - | - |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/Гкал | - | - |
| Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | - | - |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 4,0 | 4,0 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 8,7 | 8,7 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 110/95 | 110/95 |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - |
| нормативная | оС | 40/25 | 40/25 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 25,5/14 | 27/14 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 30 | 32 |
| Удельная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 189 | 182 |
| магистральных | м2/Гкал/ч | 65 | 60 |
| внутриквартальных | м2/Гкал/ч | 124 | 122 |

15. Приложение А.

А.2. Характеристики участков тепловых сетей АО «Камчатэнергосервис».

Таблица А.1 – Характеристики участков тепловых сетей котельной жилого района Приморский

| Участок тепловой сети | Способ прокладки | Год ввода в эксплу атацию | Наружный диаметр трубо проводов, мм | Длина трубо провода в одно трубном исчисле нии, м | Матери альная характе ристика, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участки тепловой сети от котельной |  |  |  |  |  |
| котельная-ТК3 | подземная | 1971 | 325 | 214 | 69,55 |
| ТК-3 до ТК-3А | надземная | 1971 | 325 | 220 | 71,5 |
| ТК-3А до ТК-14 | подземная | 1971 | 426 | 100 | 42,6 |
| ТК-14 до ТК-15 | подземная | 1971 | 426 | 40 | 17,04 |
| ТК15-ТК15А | подземная | 1974 | 325 | 180 | 58,5 |
| ТК15А-ТК17Б | подземная | 1971 | 426 | 130 | 55,38 |
| ТК15А-ТК15Б(ГИБДД) | подземная | 1975 | 76 | 80 | 6,08 |
| ТК1-котельная (ТП№1) | подземная | 1971 | 325 | 80 | 26 |
| Мира ТК40А-ТК41 | подземная | 1960 | 219 | 170 | 37,23 |
| Мира ТК40-ТК60Б | подземная | 1982 | 159 | 564 | 89,676 |
| Мира ТК60Б-ТК115А | надземная | 1982 | 114 | 100 | 11,4 |
| Мира ТК40-ТК40А | подземная | 1960 | 219 | 36 | 7,884 |
| Мира ТК42-ТК43 | подземная | 1962 | 219 | 152 | 33,288 |
| Мира ТК41А-ТК56 | подземная | 1962 | 159 | 68 | 10,812 |
| Мира ТК57-ТК58 | подземная | 1962 | 108 | 140 | 15,12 |
| Мира ТК 58-ТК59 | подземная | 1962 | 108 | 164 | 17,712 |
| Мира ТК44-ТК52 | подземная | 1962 | 159 | 50 | 7,95 |
| Мира ТК44-ТК45 | подземная | 1962 | 159 | 170 | 27,03 |
| Мира ТК46-Мира13 | подземная | 1963 | 108 | 140 | 15,12 |
| Мира ТК46-Мира14 | подземная | 1964 | 89 | 24 | 2,136 |
| Мира ТК50-ТК51 | подземная | 1964 | 108 | 60 | 6,48 |
| Мира ТК45-ТК46 | подземная | 1963 | 159 | 50 | 7,95 |
| Мира16- ТК51 | подземная | 1963 | 76 | 30 | 2,28 |
| Мира 8-ТК52 | подземная | 1962 | 159 | 64 | 10,176 |
| Мира 8-Мира7 | подземная | 1962 | 89 | 62 | 5,518 |
| Мира10 – ТК44 | подземная | 1962 | 89 | 4 | 0,356 |
| Мира 10-Мира18 | подземная | 1966 | 89 | 60 | 5,34 |
| Мира 4-ТК41 | подземная | 1963 | 89 | 24 | 2,136 |
| ТК50 – Мира 15 | подземная | 1964 | 89 | 30 | 2,67 |
| кот. М-н 2 37-школа 1 | подземная | 1972 | 89 | 80 | 7,12 |
| кот. М-н 2 37-школа 1 | подземная | 1972 | 76 | 20 | 1,52 |
| ТК18-Примор 9 | подземная | 1972 | 89 | 10 | 0,89 |
| 3 ТК18А-Прим5 | подземная | 1972 | 108 | 160 | 17,28 |
| ТК 19-Примор 11 | подземная | 1972 | 76 | 10 | 0,76 |
| ТК 23А-Примор 1 | подземная | 1974 | 108 | 24 | 2,592 |
| ТК 23-Примор 15 | подземная | 1974 | 76 | 24 | 1,824 |
| ПриморскТК 27-ЦБС | подземная | 1974 | 57 | 59 | 3,363 |
| ТК 21-Примор 14 | подземная | 1971 | 89 | 10 | 0,89 |
| ТК 20-Примор 12 | подземная | 1972 | 89 | 10 | 0,89 |
| Примор ТК23-ТК23А | подземная | 1974 | 108 | 120 | 12,96 |
| Примор ТК22-ТК21 | подземная | 1974 | 219 | 140 | 30,66 |
| Примор ТК21-ТК20 | подземная | 1974 | 219 | 50 | 10,95 |
| Примор12-Примор13 | подземная | 1973 | 89 | 30 | 2,67 |
| Примор7-Примор 8 | подземная | 1972 | 89 | 46 | 4,094 |
| ТК 35-Кронштад1 | подземная | 1972 | 89 | 110 | 9,79 |
| КроншТК 30-ТК31 | подземная | 1972 | 219 | 110 | 24,09 |
| КронштТК 36-ТК37 | подземная | 1972 | 133 | 80 | 10,64 |
| КронштТК 38А-ТК39 | подземная | 1972 | 325 | 180 | 58,5 |
| КронштТК 38-ТК38А | подземная | 1972 | 325 | 200 | 65 |
| Мира ТК39-ТК40 | подземная | 1972 | 325 | 105 | 34,125 |
| Мира ТК39-ТК40 | подземная | 1972 | 273 | 105 | 28,665 |
| ПриморТК 17-ТК17А | подземная | 1972 | 219 | 110 | 24,09 |
| ПриморТК 17Б-ТК27 | подземная | 1972 | 426 | 300 | 127,8 |
| Примор 4-Примор 5 | подземная | 1973 | 108 | 28 | 3,024 |
| ТК18А-Приморск10 | подземная | 1972 | 89 | 16 | 1,424 |
| Приморск ТК17-ТК17Б | подземная | 1972 | 426 | 10 | 4,26 |
| ПриморТК 17А-ТК18А | подземная | 1972 | 133 | 210 | 27,93 |
| ПриморТК 18-ТК17А | подземная | 1972 | 219 | 30 | 6,57 |
| ПриморТК 19-ТК18 | подземная | 1972 | 219 | 90 | 19,71 |
| ПриморТК 20-ТК19 | подземная | 1974 | 219 | 130 | 28,47 |
| ПриморТК30-ТК38 | подземная | 1972 | 325 | 72 | 23,4 |
| ПриморТК 31-ТК32 | подземная | 1972 | 219 | 100 | 21,9 |
| ПриморТК 32-ТК33 | подземная | 1972 | 219 | 76 | 16,644 |
| ПриморТК 33-ТК34 | подземная | 1972 | 219 | 120 | 26,28 |
| Примор 1-Примор 2 | подземная | 1973 | 76 | 22 | 1,672 |
| ТК23- Прим16 | подземная | 1973 | 89 | 44 | 3,916 |
| Примор.ТК22-ТК23 | подземная | 1973 | 159 | 100 | 15,9 |
| Кронштадт ТК34-ТК35 | подземная | 1972 | 159 | 60 | 9,54 |
| ПриморскаяТК 27-ТК29 | подземная | 1973 | 426 | 200 | 85,2 |
| КронштадтскТК 29-ТК30 | подземная | 1974 | 426 | 200 | 85,2 |
| КронштадтТК 35-ТК36 | подземная | 1972 | 159 | 70 | 11,13 |
| Кронштадт12 – ТК37 | подземная | 1968 | 76 | 60 | 4,56 |
| Кронштадт12 – ТК36 | подземная | 1968 | 89 | 36 | 3,204 |
| Кронштадт 2 – ТК35 | подземная | 1966 | 76 | 4 | 0,304 |
| Кронштадт 3 – ТК34 | подземная | 1969 | 76 | 39 | 2,964 |
| Кронштадт 4 – ТК33 | подземная | 1969 | 89 | 50 | 4,45 |
| Кронштадт 5 – ТК32 | подземная | 1968 | 89 | 78 | 6,942 |
| Кронштадт 6 – ТК31 | подземная | 1969 | 76 | 50 | 3,8 |
| Кронштадт 9 – ТК31 | подземная | 1970 | 108 | 2 | 0,216 |
| Кронштадт 7 – ТК38 | подземная | 1971 | 89 | 4 | 0,356 |
| Кронштадт 8 – ТК30 | подземная | 1971 | 76 | 6 | 0,456 |
| Кронштадт 8 – ТК29 | подземная | 1971 | 76 | 12 | 0,912 |
| МираТК 41-ТК41А | подземная | 1964 | 159 | 70 | 11,13 |
| МираТК 42-ТК55 | подземная | 1963 | 108 | 102 | 11,016 |
| МираТК41-ТК42 | подземная | 1964 | 159 | 72 | 11,448 |
| Мира ТК57-ТК56 | подземная | 1963 | 159 | 52 | 8,268 |
| Мира ТК43-ТК44 | подземная | 1965 | 219 | 120 | 26,28 |
| МираТК 50-ТК46 | подземная | 1964 | 108 | 120 | 12,96 |
| МираТК 45-Мира12 | подземная | 1963 | 89 | 14 | 1,246 |
| МираТК 45-Мира11 | подземная | 1963 | 89 | 14 | 1,246 |
| МираТК 52-Мира9 | подземная | 1962 | 89 | 26 | 2,314 |
| МираТК 53-Мира2 | подземная | 1962 | 89 | 40 | 3,56 |
| МираТК 55-Мира17 | подземная | 1963 | 76 | 40 | 3,04 |
| МираТК 56-Мира6 | подземная | 1961 | 76 | 48 | 3,648 |
| МираТК 57-Мира5 | подземная | 1961 | 89 | 10 | 0,89 |
| МираТК 41А-Мира3 | подземная | 1960 | 76 | 10 | 0,76 |
| МираТК 42-Мира1 | подземная | 1960 | 76 | 10 | 0,76 |
| ТК27 до д.7Приморская | подземная | 1972 | 89 | 16 | 1,424 |
| ТК30 до д.8 Кронштадтск | подземная | 1971 | 89 | 12 | 1,068 |
| ТК59 – ДЮСШ-1 | подземная | 1963 | 76 | 6 | 0,456 |
| Мира 8-ЦРТДЮ | подземная | 1972 | 89 | 50 | 4,45 |
| Прим 4-я. Сад №3 | подземная | 1973 | 76 | 130 | 9,88 |
| сети теплоснабжения Ми ра21 | подземная | 2001 | 159 | 211 | 33,549 |
| труб-д отопл.склад хлебоза вод | подземная | 1976 | 57 | 250 | 14,25 |
| Мира 7 | надземная | 1961 | 76 | 52 | 3,952 |
| Мира 8 | надземная | 1962 | 76 | 52 | 3,952 |
| Приморская 1 | надземная | 1974 | 108 | 70 | 7,56 |
| Приморская 12 | надземная | 1972 | 76 | 64 | 4,864 |
| Приморская 4 | надземная | 1973 | 89 | 70 | 6,23 |
| Приморская 5 | надземная | 1970 | 89 | 64 | 5,696 |
| Приморская 7 | надземная | 1972 | 89 | 64 | 5,696 |
| ТК36-музшкола№1 | подземная | 1970 | 57 | 2 | 0,114 |
| ТК61-ТК24 | подземная | 1975 | 426 | 188 | 80,088 |
| ТК2-ТК61 | подземная | 1975 | 529 | 182 | 96,278 |
| ТК1А-ТК1 | подземная | 1975 | 325 | 254 | 82,55 |
| ТК1А-ТК2А | подземная | 1975 | 325 | 80 | 26 |
| ТК2-ТК2А | подземная | 1975 | 529 | 102 | 53,958 |
| ТК1А-котельная (ТП№2) | подземная | 1971 | 529 | 160 | 84,64 |
| ТК61-ТК62 | подземная | 1975 | 325 | 202 | 65,65 |
| ТК62-ТК63 | подземная | 1975 | 325 | 304 | 98,8 |
| ТК63-ТК64 | подземная | 1975 | 325 | 264 | 85,8 |
| ТК114-ТК115 Спорт. | Подземная | 1994 | 159 | 576 | 91,584 |
| ТК 97- Спорт.3 | подземная | 1989 | 114 | 190 | 21,66 |
| ТК 97-ТК115 Спорт. | Подземная | 1989 | 159 | 184 | 29,256 |
| ТК115-ТК116 Спорт. | Подземная | 1987 | 219 | 500 | 109,5 |
| ТК116-ТК117 Спорт. | Подземная | 1987 | 219 | 194 | 42,486 |
| ТК117-ТК90 Спорт. | Подземная | 1987 | 325 | 120 | 39 |
| ТК 90-ТК112 Спорт. | Подземная | 1987 | 325 | 240 | 78 |
| ТК 111-ТК112 Спорт. | Подземная | 1987 | 159 | 110 | 17,49 |
| ТК118-ТК119 Спорт. | Подземная | 1987 | 89 | 50 | 4,45 |
| ТК119-Спорт.2 | подземная | 1990 | 159 | 44 | 6,996 |
| ТК118-Спорт.1А | подземная | 1991 | 89 | 24 | 2,136 |
| ТК 114-Спорт.5 | подземная | 1992 | 159 | 52 | 8,268 |
| ТК 114-ТК115Аспорт. | Подземная | 1992 | 159 | 140 | 22,26 |
| ТК 98-Спорт.8 | подземная | 1992 | 108 | 10 | 1,08 |
| Спорт7-Спорт6 | подземная | 1991 | 89 | 60 | 5,34 |
| ТК 98-Спорт.7 | подземная | 1991 | 108 | 80 | 8,64 |
| ТК111-Спорт.1 | подземная | 1991 | 108 | 20 | 2,16 |
| ТК115А -ТК115Б Спорт | подземная | 1987 | 89 | 60 | 5,34 |
| ТК98-ТК115Спорт. | Подземная | 1992 | 219 | 60 | 13,14 |
| Победы ТК 68-ТК67 | подземная | 1980 | 325 | 240 | 78 |
| ПобедыТК 67-ТК64 | подземная | 1980 | 325 | 290 | 94,25 |
| ТК67-Победы 20 | подземная | 1980 | 108 | 276 | 29,808 |
| ТК64-Победа 18 | подземная | 1979 | 108 | 54 | 5,832 |
| ТК64-ТК65 Победы | подземная | 1979 | 219 | 96 | 21,024 |
| ПобедыТК 65-ТК11 | подземная | 1979 | 159 | 214 | 34,026 |
| ПобедыТК 11-ТК11А | подземная | 1979 | 159 | 210 | 33,39 |
| ПобедыТК 11А-ТК66 | подземная | 1980 | 76 | 90 | 6,84 |
| ТК11- Победы17 | подземная | 1978 | 76 | 10 | 0,76 |
| ТК 66-Победы 21 | подземная | 1980 | 76 | 4 | 0,304 |
| ТК 65 -Победы 16 | подземная | 1980 | 76 | 58 | 4,408 |
| ПобедыТК 63-ТК6А | подземная | 1980 | 159 | 24 | 3,816 |
| Победы ТК64-ТК6 | подземная | 1979 | 133 | 120 | 15,96 |
| ТК 6-Победы 12 | подземная | 1980 | 76 | 74 | 5,624 |
| ТК 6А-Победы 14 | подземная | 1980 | 76 | 40 | 3,04 |
| ТК 64-Победы 13 | подземная | 1980 | 108 | 26 | 2,808 |
| ТК 4-Победы 10 | подземная | 1980 | 159 | 36 | 5,724 |
| ТК 7-Победы 5 | подземная | 1975 | 108 | 42 | 4,536 |
| ТК 26-Победы 9 | подземная | 1980 | 89 | 100 | 8,9 |
| ТК 99А-дет.сад6 | подземная | 1983 | 89 | 33 | 2,937 |
| ТК 99А-Победы3 | подземная | 1983 | 89 | 28 | 2,492 |
| ПобедыТК 24-ТК100 | подземная | 1975 | 426 | 524 | 223,224 |
| ПобедыТК 101-ТК102 | подземная | 1975 | 159 | 90 | 14,31 |
| ПобедыТК 102-103 | подземная | 1975 | 159 | 60 | 9,54 |
| ТК 104-администрация | подземная | 1975 | 76 | 80 | 6,08 |
| ТК104-гараж адм-ции | подземная | 1975 | 57 | 40 | 2,28 |
| Победы ТК103-ТК104 | подземная | 1975 | 133 | 46 | 6,118 |
| Победы ТК103-ТК14 | подземная | 1975 | 159 | 208 | 33,072 |
| Победы ТК13-ТК14 | подземная | 1975 | 108 | 114 | 12,312 |
| ТК14-Победы 27 | подземная | 1976 | 89 | 68 | 6,052 |
| Победы ТК99-ТК100 | подземная | 1975 | 159 | 100 | 15,9 |
| Победы ТК99-ТК101 | подземная | 1975 | 159 | 90 | 14,31 |
| ТК104-Победа 28 | подземная | 1975 | 89 | 54 | 4,806 |
| ТК 99-Победа 3 | подземная | 1978 | 108 | 90 | 9,72 |
| Центр ТК74-ТК75 | подземная | 1986 | 159 | 328 | 52,152 |
| Центральн ТК 9- д.16 | подземная | 1983 | 89 | 24 | 2,136 |
| ЦентрТК 71А – Центр9 | подземная | 1982 | 89 | 60 | 5,34 |
| Центр ТК 68 А- д.13 | подземная | 1984 | 89 | 36 | 3,204 |
| ТК14 Победа 26 | подземная | 1976 | 89 | 61 | 5,429 |
| ТК 13 -Победа 25 | подземная | 1977 | 89 | 12 | 1,068 |
| Победы д.25-д.23 | подземная | 1977 | 89 | 64 | 5,696 |
| ТК 25 -Победы6 | подземная | 1974 | 133 | 16 | 2,128 |
| ТК 7 -Победы 4 | подземная | 1975 | 89 | 48 | 4,272 |
| Победы 5 -Победы 7 | подземная | 1975 | 89 | 26 | 2,314 |
| Победы ТК6-ТК6А | подземная | 1979 | 133 | 120 | 15,96 |
| Победы ТК25-ТК24 | подземная | 1974 | 219 | 70 | 15,33 |
| Победы 10-ТК62 | подземная | 1980 | 159 | 50 | 7,95 |
| ПобедыТК 5-ТК4 | подземная | 1975 | 89 | 104 | 9,256 |
| ТК 5 -Победа 11 | подземная | 1978 | 89 | 6 | 0,534 |
| ТК 4 -Победы 8 | подземная | 1976 | 108 | 8 | 0,864 |
| ТК 26 -Победа 8 | подземная | 1976 | 89 | 70 | 6,23 |
| ТК 11А -Победы 19 | подземная | 1979 | 89 | 14 | 1,246 |
| Победы ТК100-ТК105 | подземная | 1975 | 426 | 596 | 253,896 |
| Центр.ТК91А-ТК107 | подземная | 1987 | 426 | 112 | 47,712 |
| ТК107 – Центр. 33 | подземная | 1988 | 89 | 12 | 1,068 |
| Центр ТК107-ТК84 | подземная | 1987 | 426 | 60 | 25,56 |
| Центр.ТК82А-ТК79А | подземная | 1987 | 219 | 70 | 15,33 |
| ТК 82А-Центр.26 | подземная | 1987 | 89 | 16 | 1,424 |
| Центр.ТК82-ТК83 | подземная | 1990 | 219 | 140 | 30,66 |
| Центр ТК82А-ТК82 | подземная | 1990 | 219 | 61 | 13,359 |
| Центр.ТК83-ТК84 | подземная | 1988 | 219 | 224 | 49,056 |
| ЦентрТК78-ТК79 | подземная | 1988 | 219 | 140 | 30,66 |
| ЦентрТК 74-ТК68 | подземная | 1983 | 325 | 448 | 145,6 |
| Центр ТК79А-ТК79 | подземная | 1983 | 219 | 86 | 18,834 |
| ЦентрТК74-ТК9 | подземная | 1983 | 133 | 190 | 25,27 |
| ТК 9-Центр.18 | подземная | 1986 | 89 | 108 | 9,612 |
| ТК 74-Центр 17 | подземная | 1986 | 89 | 24 | 2,136 |
| ТК75-Центр 19 | подземная | 1985 | 108 | 50 | 5,4 |
| ТК75 -Центр 21 | подземная | 1984 | 89 | 23 | 2,047 |
| ТК 77-Центр23 | подземная | 1985 | 89 | 20 | 1,78 |
| ТК 78-Центр 20 | подземная | 1985 | 89 | 24 | 2,136 |
| ТК 79-Центр22 | подземная | 1985 | 89 | 18 | 1,602 |
| ТК 79-Центр 24 | подземная | 1987 | 89 | 10 | 0,89 |
| ТК 82-Центр.28 | подземная | 1987 | 108 | 96 | 10,368 |
| ТК 83А-Центр30 | подземная | 1988 | 89 | 8 | 0,712 |
| ТК 84 -Центр31 | подземная | 1988 | 89 | 16 | 1,424 |
| Центр ТК83-ТК83А | подземная | 1990 | 108 | 80 | 8,64 |
| Центр ТК84-ТК86А | подземная | 1987 | 426 | 250 | 106,5 |
| Центр ТК86-ТК86А | подземная | 1987 | 426 | 170 | 72,42 |
| ЦентрТК 86-87А | подземная | 1985 | 133 | 140 | 18,62 |
| Центр ТК87-ТК87А | подземная | 1985 | 133 | 90 | 11,97 |
| ТК87-школа 9 | подземная | 1985 | 108 | 16 | 1,728 |
| ЦентрТК 68-ТК68А | подземная | 1981 | 219 | 128 | 28,032 |
| ТК 68А-Центр 15 | подземная | 1983 | 108 | 60 | 6,48 |
| ЦентрТК 68А-ТК69 | подземная | 1981 | 219 | 180 | 39,42 |
| ЦентрТК 69-ТК70 | подземная | 1981 | 159 | 204 | 32,436 |
| ЦентрТК 70-ТК71 | подземная | 1981 | 159 | 70 | 11,13 |
| ЦентрТК 71-ТК71А | подземная | 1981 | 108 | 120 | 12,96 |
| ЦентрТК 71А-Центр 7 | подземная | 1981 | 108 | 60 | 6,48 |
| ТК 69,70-Центр.11 | подземная | 1981 | 89 | 60 | 5,34 |
| ТК 71,71А-Центр 9 | подземная | 1982 | 89 | 30 | 2,67 |
| ТК71-Центр10 | подземная | 1982 | 108 | 10 | 1,08 |
| ЦентральнТК72А-ТК72 | подземная | 1987 | 89 | 25 | 2,225 |
| ТК72-Центральн 8 | подземная | 1987 | 89 | 6 | 0,534 |
| Центр ТК88Б-ТК88А | подземная | 1987 | 159 | 16 | 2,544 |
| Центр ТК88-ТК89А | подземная | 1987 | 159 | 220 | 34,98 |
| Центр ТК72А-ТК88Б | подземная | 1987 | 108 | 124 | 13,392 |
| Центр ТК89А-ТК89 | подземная | 1987 | 159 | 48 | 7,632 |
| Центр ТК89-ТК86 | подземная | 1987 | 426 | 100 | 42,6 |
| Центр ТК89-ТК105 | подземная | 1987 | 426 | 208 | 88,608 |
| ТК 70-Центр 12 | подземная | 1983 | 108 | 8 | 0,864 |
| Центр.ТК78-ТК77 | подземная | 1988 | 89 | 100 | 8,9 |
| ТК 88А-88В | подземная | 1982 | 159 | 30 | 4,77 |
| ТК 88Б-гаражи | подземная | 1987 | 45 | 24 | 1,08 |
| ТК 88А-РКЦ | подземная | 1987 | 57 | 10 | 0,57 |
| ТК 88 -ТК88В | подземная | 1989 | 159 | 70 | 11,13 |
| Северная ТК91А-ТК117 | подземная | 1988 | 325 | 320 | 104 |
| СевернаяТК91А-ТК108 | подземная | 1988 | 426 | 50 | 21,3 |
| Сев ТК91-ТК92 | подземная | 1988 | 159 | 140 | 22,26 |
| ТК 91-Сев.10 | подземная | 1990 | 89 | 60 | 5,34 |
| ТК 92-Сев.12 | подземная | 1989 | 89 | 18 | 1,602 |
| СевТК 92-ТК93 | подземная | 1984 | 159 | 120 | 19,08 |
| ТК 93-Сев 14 | подземная | 1984 | 89 | 18 | 1,602 |
| СевТК93-ТК94 | подземная | 1984 | 159 | 100 | 15,9 |
| ТК 94-Сев 16 | подземная | 1989 | 89 | 20 | 1,78 |
| Сев ТК94-ТК95 | подземная | 1990 | 159 | 50 | 7,95 |
| СевТК 95-ТК95А | подземная | 1990 | 159 | 320 | 50,88 |
| ТК95А-Сев 15 | подземная | 1990 | 108 | 10 | 1,08 |
| ТК 95А-Сев 13 | подземная | 1990 | 108 | 60 | 6,48 |
| Сев ТК93-ТК110 | подземная | 1984 | 273 | 208 | 56,784 |
| Сев ТК 110-ТК112 | подземная | 1984 | 273 | 208 | 56,784 |
| ТК 101-Победа 2 | подземная | 1975 | 89 | 26 | 2,314 |
| ТК 7-Победа 6 | подземная | 1975 | 133 | 42 | 5,586 |
| ТК 7-Победа 5 | подземная | 1975 | 108 | 46 | 4,968 |
| Победа ТК11А-Аптека | подземная | 1980 | 57 | 198 | 11,286 |
| СпортивнаяТК 90-ТК118 | подземная | 1987 | 325 | 60 | 19,5 |
| Строительн ТК47-ТК47А | подземная | 1963 | 57 | 60 | 3,42 |
| СтроитТК 86А-ТК86Б | подземная | 1963 | 89 | 100 | 8,9 |
| СтроитТК86Б-ГУС | подземная | 1963 | 89 | 150 | 13,35 |
| ТК116-сшкола№7 | подземная | 1987 | 108 | 80 | 8,64 |
| Победы 25 | надземная | 1977 | 89 | 5 | 0,445 |
| Победы 5 | надземная | 1975 | 133 | 26 | 3,458 |
| Победы 6 | надземная | 1974 | 159 | 108 | 17,172 |
| Победы 8 | надземная | 1976 | 108 | 50 | 5,4 |
| Спортивная 7 | надземная | 1987 | 89 | 3 | 0,267 |

3. Распределение тепловой нагрузки

между источниками тепловой энергии

В соответствии со Схемой (Книга 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения») в таблице 1 приведены значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии и параметры располагаемой тепловой мощности источников.

Перечень предполагаемых вводимых строительных площадей, тепловые нагрузки по видам потребления до 31.12.2025 приведен в таблице 1.

Таблица 1

| №№ | Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка (при средней нагрузке ГВС) Гкал/час | Предполагаемая к присоединению тепловая нагрузка до 31.12.2025 Гкал/час | Дефицит (-) Избыток (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Центральная котельная ж.р. Приморский | 51,2 | 50,561 | - | 0 |
|  | Центральная котельная ж.р. Рыбачий | 56,0 | 37,166 | - | 18,779 |
|  | Автономная котельная пос. Сельдевая | 0,7 | 0,631 | - | 0 |
| ИТОГО |  | 107,9 | 88,359 | - | 18,779 |

Распределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии по данным теплоснабжения на период до 31.12.2025 приведено в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование источника тепла | Наименование района проекта планировки | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Предполагаемый прирост тепловой нагрузки до 31.12.25 | Переключаемая тепловая нагрузка до 31.12.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Центральная котельная ж.р. Приморский | ж.р. Приморский | 51,2 | 50,561 |  | - |
| 2. | Центральная котельная ж.р. Рыбачий | ж.р. Рыбачий | 56,0 | 37,166 | - | - |
| 3. | Автономная котельная пос. Сельдевая | пос. Сельдевая | 0,7 | 0,631 | - | - |
| ИТОГО: |  |  | 107,9 | 88,359 | - | - |

4. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия

источников тепловой энергии

Изменения тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на период до 31.12.2025 г. приведены в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Зона действия источника тепловой энергии | Прирост тепловых нагрузок по утвержденной Схеме с 2014 г. по 31.12.2025 г., Гкал/ч | Прирост тепловых нагрузок по актуализации Схемы до 31.12.2025 г., Гкал/ч | Прирост тепловых нагрузок за счет переключения до 31.12.2025 г., Гкал/ч | Изменения тепловых нагрузок, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Зоны действующих источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Центральная котельная ж.р. Приморский | жилой район Приморский | 2,34 | - | - | 2,34 |
| 1.2 | Центральная котельная ж.р. Рыбачий | жилой район Рыбачий | 1,64 | - | - | 1,64 |
| 1.3 | Автономная котельная | п. Сельдевая | - | - | - | - |
| Итого: |  |  | 3,980 | - | - | 3,980 |

Баланс тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии приведен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка на 2014 год, Гкал/ч | Прирост тепловых нагрузок в соответствии с табл. 2, Гкал/ч | Предполагаемая общая тепловая нагрузка потребителей в 2025 году, Гкал/ч | Избыток (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Центральная котельная ж.р. Приморский | 51,2 | 43,489 | - | 50,561 | 0 |
| 2 | Центральная котельная ж.р. Рыбачий | 56,0 | 37,607 | - | 37,166 | 18,779 |
| 3 | Автономная котельная | 0,7 | 0,631 | - | 0,631 | 0 |
| Итого по строящимся источникам |  | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  | 107,9 | 81,727 | - | 88,359 | 18,779 |

Выработка тепловой энергии по годам приведена в таблице 5.

Таблица 5

| № | Наименование источника | Выработка тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Центральная котельная ж.р. Приморский | 112,108 | 112,474 | 109,135 | 107,632 | 107,493 | 106,247 |
| 2. | Центральная котельная ж.р. Рыбачий | 78,003 | 77,263 | 76,503 | 75,873 | 74,734 | 75,600 |
| 3. | Автономная котельная Сельдевая | 1,258 | 1,184 | 0,960 | 0,946 | 0,908 | 0,977 |
| ИТОГО: |  | 192,6 | 191,369 | 190,921 | 186,598 | 184,451 | 182,824 |

Зоны действия источников тепловой энергии на период до 31.12.2025 не изменяются и соответствуют зонам действия источников тепловой энергии определенными в гл.4 Книги 1 Схемы.

5. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения

к системам теплоснабжения объектов капитального строительства

- В связи с отсутствием резерва располагаемой мощности на центральной котельной жилого района «Приморский», не представляется возможным подключение комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский к системе теплоснабжения.

Ведутся работы по строительству модульной электрокотельной и по подключению к инженерным сетям теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения жилого микрорайона «Северный-2» г. Вилючинск в 2025 году.

6. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Внесение изменений в Схему, в связи с её актуализацией на период до 31.12.2025 г. в части переключения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии - не требуется.

7. Мероприятия по переоборудованию котельных в источники

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по развитию когенерационного принципа выработки электрической и тепловой энергии актуализацией Схемы не рассматриваются.

8. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов

Актуализация Схемы на период до 31.12.2025 г. основывается на ранее обозначенных разделах и учитывает методику расчета, приведенную в Схеме. Данным разделом вносятся изменения в Книгу 7 Схемы «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей состоят из следующих направлений:

- капитальный ремонт тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Капитальный ремонт тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса до конца 2025 года, приведена в таблице 6.

Таблица 6

| №№ | Начало участка | Конец участка | Источник | Условный диаметр Д (мм) | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитальный ремонт ветхих инженерных сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1. | ТК-86А | ТК-86Б, жилой район Приморский, ул. Строительная | Котельная ж.р. Приморский | 325 | 70 |
| 2. | ТК-15А | ТК-17Б, жилой район Приморский, ул. Приморская | Котельная ж.р. Приморский | 89 | 40 |
| 3. | ТК-44 | Т.А., жилой район Приморский, ул. Мира | Котельная ж.р. Приморский | 159 | 25 |

Финансовое обеспечение на период до конца 2025 года приведено в таблице 7.

тыс. руб.                                                                                                                           Таблица 7

| № п/п | Наименование проектов | Котельная ж.р. Приморский | Котельная ж.р. Рыбачий | Автономная котельная п. Сельдевая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Новое строительство объектов генерации тепловой энергии и участков тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | - | - | - |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей, с увеличением диаметров трубопроводов | - | - | - |
| 3 | Прокладка тепловых сетей | - | - | - |
| 4. | Капитальный ремонт тепловых сетей | 18 140,89 | - | - |
| ИТОГО: |  | 18 140,89 |  |  |

9. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения

теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива

Актуализацией Схемы не предусматривается изменение сценария развития системы теплоснабжения Вилючинского городского округа до 31.12.2025 г.

Основное топливо для котельных ж.р. Приморский и ж.р. Рыбачий – мазут М100 со средней теплотворной способностью 9778 ккал/кг.

В настоящем разделе приведены показатели топливообеспечения для теплоснабжения потребителей на период до конца 2025 года. В качестве показателей приведены:

- установленные перспективные объемы выработки тепловой энергии в течение 2025 года на каждой котельной;

- установленные объемы потребления топливных ресурсов (основного и аварийного видов топлива) для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике;

- величины удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.

В таблицах № 8-10 приведены показатели баланса топливно-энергетических ресурсов котельных ж.р. Приморский, ж.р. Рыбачий и автономной котельной п. Сельдевая на 2025 год.

Котельная ж.р. Приморский, ул. Приморская, 19

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии (всего), в том числе: | Гкал | 106247,143 |  |
|  | - отпуск тепловой энергии потребителям |  | 85424,211 |  |
|  | - потери при передаче |  | 14111,106 |  |
|  | - собственные нужды |  | 6711,826 |  |
| 2. | Расход основного топлива - мазут | тыс. т.у.т. | 18,272 |  |
| 3. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 183,165 |  |
| 4. | КПД котельной (общий) | % | 72,9 |  |

Котельная ж.р. Рыбачий, ул. Вилкова, 5

Таблица 9

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии (всего), в том числе: | Гкал | 75600,642 |  |
|  | - отпуск тепловой энергии потребителям |  | 58165,658 |  |
|  | - потери при передаче |  | 10402,059 |  |
|  | - собственные нужды |  | 7032,925 |  |
| 2. | Расход основного топлива - мазут | тыс. т.у.т. | 11,868 |  |
| 3. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 172,530 |  |
| 4. | КПД котельной (общий) | % | 71,7 |  |

Автономная котельная п. Сельдевая, ул. Владивостокская, 4

Таблица 10

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии (всего), в том числе: | Гкал | 976,728 |  |
|  | - отпуск тепловой энергии потребителям |  | 819,156 |  |
|  | - потери при передаче |  | 157,570 |  |
|  | - собственные нужды |  | 0 |  |
| 2. | Расход основного топлива - дизель | тыс. т.у.т. | 0,184 |  |
| 3. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 188,054 |  |
| 4. | КПД котельной (общий) | % | 87,4 |  |

Поставка топлива осуществляется по заключенным договорам из мазутных резервуаров ТЭЦ-2.

Общая поставка мазута для выработки тепловой на котельных ж.р. Приморский, ж.р. Рыбачий в ОЗП 2024-2025 гг. составляет 34,950 тыс. т.у.т.

Прогнозируемый расход топливных ресурсов на 2025 год по источникам тепловой энергии и видам топлива приведен в таблице 11.

тыс. т.у.т.                                                                                                                            Таблица 11

| № п/п | Наименование источников | Расход топлива, тыс. т.у.т. | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уголь | газ | дизельное | мазут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная ж.р. Приморский |  |  |  |  | 19,756 |
| 2 | Котельная ж.р. Рыбачий |  |  |  |  | 12,750 |
| 3 | Автономная котельная п. Сельдевая |  |  |  | 0,182 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,182 | 32,506 |

10. Финансовые потребности и источники их покрытия

В Книге 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» Схемы приведены обосновывающие предложения по развитию теплоснабжения города и подключению дополнительных потребителей и строящихся объектов. В обосновывающие материалы включены:

- нормативно-правовая база для проведения расчетов;

- применение индекс-дефляторов;

- ставки дисконтирования.

В результате получена оценка экономической эффективности вариантов развития теплоснабжения города и определены прогнозный рост тарифов на тепловую энергию и расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. Актуализацией Схемы внесены изменения по распределению подключения потребителей по зонам теплоснабжения. Основываясь на расчетах и выводах, приведенных в Схеме, используя показатели, индексы-дефляторы, заложенные в Схему, в настоящем разделе приведены:

- финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по развитию теплоснабжения города до 31.12.2025 г.;

- соответствие финансовых последствий результатам и параметрам, заложенным в Схеме;

- источники покрытия инвестиций.

10.1. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Финансовые потребности по развитию источников тепловой энергии на период до 31.12.2025 г. включают в себя затраты на:

- замена (ремонт) теплообменников ЦАТП №1,2,3 и системы автоматического регулирования и контроля (котельная «Центральная» ж.р. Рыбачий);

- проектирование и ремонт здания котельной, дымовой трубы, газоходов (котельная «Центральная» ж.р. Рыбачий);

- замена котла № 2 ДЕ-25-14ГМ с комплектом вспомогательного оборудования и автоматики (котельная «Центральная» ж.р. Рыбачий).

Общий размер финансовых потребностей по развитию энергоисточников приведен в таблице 12 и составляет:

Таблица 12

| № п/п | Наименование проектов по энергоисточникам | Размер финансовых потребностей на 2025 год, тыс. руб. без НДС | Размер финансовых потребностей на 2026 год, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | Замена (ремонт) теплообменников ЦАТП №1,2,3 и системы автоматического регулирования и контроля (котельная «Центральная» ж.р. Рыбачий) | 3 940,771 | 0 |
| 2 | Проектирование и ремонт здания котельной, дымовой трубы, газоходов (котельная «Центральная» ж.р. Рыбачий) | 9 140,696 | 8 182,378 |
| 3 | Замена котла № 2 ДЕ-25-14ГМ с комплектом вспомогательного оборудования и автоматики (котельная «Центральная» ж.р. Рыбачий) | 8 528,702 | 13 851,520 |
| ИТОГО: |  | 21 610,169 | 22 033,898 |

В таблице 13 приведены значения финансовых потребностей на развитие тепловых сетей на период до конца 2025 года.

Таблица 13

| № п/п | Наименование проектов по тепловым сетям | Размер финансовых потребностей на 2025 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Капитальный ремонт тепловых сетей без увеличения диаметров, в связи с исчерпанием ресурса (за счет средств Краевого бюджета): - зона котельной ж.р. Приморский. | 18 140,89 |
| ИТОГО: |  | 18 140,89 |

10.2. Источники покрытия инвестиций

Развитие системы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период до 31.12.2025 г. предусматривает, как развитие энергоисточников, так и развитие тепловых сетей.

Мероприятия, обозначенные в настоящей программе, планируется осуществить в счет средств федерального бюджета, субсидий из краевого и местного бюджетов, а также средств, предусмотренных Концессионным соглашением между администрацией Вилючинского городского округа и 
АО «Камчатэнергосервис».

11. Внесение изменений в Схему в соответствии с поступившими предложениями

Постановлением администрации Вилючинского городского округа от 11.01.2016 № 2 определена единая теплоснабжающая организация Вилючинского городского округа - АО «Камчатэнергосервис». Зона деятельности единой теплоснабжающей организации установлена в соответствии с границами Вилючинского городского округа.