Администрация Вилючинского городского округа

закрытого административно территориального образования

города Вилючинска Камчатского края

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________										                    № ___

г. Вилючинск

Об утверждении актуализации схемы

теплоснабжения Вилючинского городского

округа на период до 31.12.2027

Руководствуясь Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период до 31.12.2027 согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившими силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 12.08.2025 № 740 «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период до 31.12.2025».

- Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вилючинская газета. Официальные известия Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа.

Глава Вилючинского

городского округа							О.С. Бондаренко

Приложение к постановлению Администрации Вилючинского городского округа от _______ № _____

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

на период до 31.12.2027 года

Вилючинск 2025

Содержание

| № п/п | Наименование раздела | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основание для проведения актуализации Схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа | 3 |
| 2. | Существующее положение в сфере теплоснабжения | 3 |
| 3. | Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 12 |
| 4. | Изменение тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии | 13 |
| 5. | Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения объектов капитального строительства | 14 |
| 6. | Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 14 |
| 7. | Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 14 |
| 8. | Строительство, реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов | 15 |
| 9. | Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива | 16 |
| 10 | Финансовые потребности и источники их покрытия | 18 |
| 10.1. | Финансовые потребности для реализации мероприятий | 18 |
| 10.2. | Источники покрытия инвестиций | 19 |
| 11 | Внесение изменений в Схему теплоснабжения Вилючинского городского округа в соответствии с поступившими предложениями | 19 |

1. Основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения

Вилючинского городского округа

Схема теплоснабжения Вилючинского городского округа до 2027 года утверждена постановлением главы администрации городского округа от 20.02.2013 № 255, а также от 18.11.2019 № 1115 (далее – Схема).

Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным Приказом Министерства энергетики РФ и Министерством регионального развития РФ от 29.12.2012 № 565/667;

- постановления администрации Вилючинского городского округа от 11.01.2016 № 2 «Об определении единой теплоснабжающей организации Вилючинского городского округа»;

- предложений от АО «Камчатэнергосервис» (далее по тексту заменить МУП «ГТВС» на АО «Камчатэнергосервис»).

Актуализация Схемы предусматривает определение мероприятий по развитию теплоснабжения городского округа на период до 31.12.2025, а также потребность в финансовых ресурсах и источниках их покрытия.

2. Существующее положение в сфере теплоснабжения

В соответствии со Схемой (Книга 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения») раздел «1. Функциональная структура организации теплоснабжения» принять в следующей редакции:

1. Функциональная структура организации теплоснабжения.

Теплоснабжение жилищного и общественного фонда Вилючинского городского округа осуществляет акционерное общество «Камчатэнергосервис» (далее по тексту – АО «Камчатэнергосервис»), образованное в соответствии с решением единственного учредителя ГУП «Камчатэнергоснаб» от 06.06.2011 №1, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и является непубличным Обществом, реорганизовано путем присоединения к нему Открытого акционерного общества «Управление производственно-технологической комплектации предприятий жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на основании решений единственного акционера ГУП «Камчатэнергоснаб» № 2 от 26.07.2014 и №14 от 26.07.2014.

Основными направлениями производственной деятельности 
АО «Камчатэнергосервис» является производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

В эксплуатации АО «Камчатэнергосервис», на основании концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа от 25.12.2018, находятся три изолированные территориально разнесенные системы теплоснабжения, образованные на базе котельных с установленной мощностью от 0,7 до 56,0 Гкал/час и суммарной годовой выработкой около 240 тыс. Гкал. Системы теплоснабжения располагаются на территории:

- жилого района Приморский;

- жилого района Рыбачий;

- поселка Сельдевая.

К тепловым сетям, эксплуатируемым АО «Камчатэнергосервис» присоединено 159 жилых зданий общей площадью 537,7 тыс. м2.

Также на территории Вилючинского городского округа функционируют 9 ведомственных котельных, покрывающих потребности в тепле объектов базы МУП «Ремжилсервис», базы МУП «Автодор», ОАО «Северо-Восточный ремонтный Центр» и Министерства обороны Российской Федерации.

- Источники тепловой энергии

  - Состав и технические характеристики основного

оборудования

Выработка тепловой энергии для нужд жилищного и общественного фонда АО «Камчатэнергосервис» осуществляется на двух паровых и одной автономной водогрейной котельной.

Паровая котельная, расположенная по адресу: ул. Приморская, д. 19 (котельная «Центральная» жилого района Приморский) суммарной установленной тепловой мощностью 51,2 Гкал/ч осуществляет централизованное теплоснабжение жилого района Приморский.

Паровая котельная, расположенная по адресу: ул. Вилкова д. 5 (котельная «Центральная» жилого района Рыбачий) суммарной установленной тепловой мощностью 56 Гкал/ч осуществляет централизованное теплоснабжение жилого района Рыбачий.

Водогрейная котельная «Автономная» поселка Сельдевая жилого района Приморский суммарной установленной тепловой мощностью 0,7 Гкал/ч осуществляет теплоснабжение одного дома по адресу ул. Владивостокская, д. 4.

13. Базовые целевые показатели систем теплоснабжения

Таблица 13.4 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия котельной жилого района Приморский.

| Целевой показатель | Единица измерения | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 14 226,9 | 14 111,1 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 14,1 | 14,1 |
| Потери теплоносителя | м3 | 29 291,5 | 29 393,9 |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | - | - |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/Гкал | - | - |
| Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 0 | 0 |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 2,3 | 2,3 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 7,1 | 7,1 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95 | 95 |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - |
| нормативная | оС | 25 | 25 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 13,6 | 13,5 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 45 | 45 |
| Удельная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 137,5 | 137,5 |
| магистральных | м2/Гкал/ч | 122,9 | 122,9 |
| внутриквартальных | м2/Гкал/ч | 14,6 | 14,6 |

Таблица 13.5 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия котельной жилого района Рыбачий.

| Целевой показатель | Единица измерения | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 10 636,3 | 10 402,1 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 15,6 | 15,1 |
| Потери теплоносителя | м3 | 18 270,7 | 18 336,2 |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | - | - |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/Гкал | - | - |
| Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | - | - |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 4,0 | 4,0 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 8,7 | 8,7 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 110/95 | 110/95 |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - |
| нормативная | оС | 40/25 | 40/25 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 25,5/14 | 27/14 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 30 | 32 |
| Удельная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 189 | 182 |
| магистральных | м2/Гкал/ч | 65 | 60 |
| внутриквартальных | м2/Гкал/ч | 124 | 122 |

15. Приложение А.

А.2. Характеристики участков тепловых сетей АО «Камчатэнергосервис».

Тепловые сети жилого района Приморский проложены в двухтрубном исполнении подземным способом в непроходных каналах и надземным способом.

Магистральные участки тепловой сети жилого района Приморский от котельной до ТК-115 (включая ТК-61, ТК-62, ТК-63, ТК-64, ТЕ-67, ТК-68, ТК-74, ТК-75, ТК-24, ТК-100, ТК-105, ТК-89, ТК-86, ТК-86А, ТК-84А, ТК-84Б, ТК-84, ТК-107, ТК-108, ТК-117, ТК-90, ТК-111, ТК-116, ТК-115), а также от котельной до ТК-40Б (включая ТК-3, ТК-15, ТК-15А, ТК-17, ТК-27, ТК-29, ТК-30, ТК-38, ТК-38А, ТК-39, ТК-40, ТК-40Б) являются тупиковыми, поскольку не имеют кольцевой части (П18.3.5. Приложения № 18 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212).

Таблица А.1 – Характеристики участков тепловых сетей котельной жилого района Приморский

| Участок тепловой сети | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Наружный диаметр трубопроводов, мм | Длина трубопровода в одно трубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участки тепловой сети от котельной |  |  |  |  |  |
| котельная-ТК3 (Магистральный) | подземная | 1971 | 325 | 214 | 69,55 |
| котельная-ТК3 (Магистральный) | подземная | 1974 | 325 | 180 | 58,5 |
| ТК15А-ТК17Б (Магистральный) | подземная | 1971 | 426 | 130 | 55,38 |
| ТК15А-ТК15Б(ГИБДД) (Квартальный) | подземная | 1975 | 76 | 80 | 6,08 |
| ТК1-котельная (ТП№1) (Магистральный) | подземная | 1971 | 325 | 80 | 26 |
| Мира ТК40А-ТК41 (Квартальный) | подземная | 1960 | 219 | 170 | 37,23 |
| ТК-40 – ТК-40Б до Мира 21 (Магистральный) | подземная | 2001 | 159 | 110,1 | 33,549 |
| от ТП № 2 – ТК-1Б (Магистральный) | подземная | 1971 | 325 | 24 | 7,8 |
| ТК-3 – ТК-15 (Магистральный) | надземная | 1971 | 325 | 280 | 91 |
| ТК-15 – ТК-14А (Ответвление) | подземная | 1998 | 57 | 250 | 14,25 |
| Мира ТК40-ТК40Б (Магистральный) | подземная | 1982 | 159 | 187 | 29,733 |
| ТК- 40Б – ТК-60Б (Ответвление) | подземная | 1982 | 219 | 370 | 81,03 |
| Мира ТК60Б-ТК115А (Ответвление) | надземная | 1982 | 114 | 100 | 11,4 |
| Мира ТК40-ТК40А (Ответвление) | подземная | 1960 | 219 | 36 | 7,884 |
| Мира ТК42-ТК43 (Квартальный) | подземная | 1962 | 219 | 152 | 33,288 |
| Мира ТК41А-ТК56 (Квартальный) | подземная | 1962 | 159 | 68 | 10,812 |
| Мира ТК57-ТК58 (Квартальный) | подземная | 1962 | 108 | 140 | 15,12 |
| Мира ТК 58-ТК59 (Квартальный) | подземная | 1962 | 108 | 164 | 17,712 |
| Мира ТК44-ТК52 (Квартальный) | подземная | 1962 | 159 | 50 | 7,95 |
| Мира ТК44-ТК45 (Квартальный) | подземная | 1962 | 159 | 170 | 27,03 |
| Мира ТК46-Мира 13 (Ответвление) | подземная | 1963 | 108 | 140 | 15,12 |
| Мира ТК46-Мира 14 (Ответвление) | подземная | 1964 | 89 | 24 | 2,136 |
| Мира ТК50-ТК51 (Квартальный) | подземная | 1964 | 108 | 60 | 6,48 |
| Мира ТК45-ТК46 (Квартальный) | подземная | 1963 | 159 | 50 | 7,95 |
| Мира16-ТК51 (Ответвление) | подземная | 1963 | 76 | 30 | 2,28 |
| Мира 8-ТК52 (Ответвление) | подземная | 1962 | 159 | 64 | 10,176 |
| Мира 8-Мира7 (Ответвление) | подземная | 1962 | 89 | 62 | 5,518 |
| Мира10–ТК44 (Ответвление) | подземная | 1962 | 89 | 4 | 0,356 |
| Мира 10-Мира 18 (Ответвление) | подземная | 1966 | 89 | 60 | 5,34 |
| Мира 4-ТК41 (Ответвление) | подземная | 1963 | 89 | 24 | 2,136 |
| ТК50–Мира 15 (Ответвление) | подземная | 1964 | 89 | 30 | 2,67 |
| ТК- 37-школа 1 (Ответвление) | подземная | 1972 | 89 | 80 | 7,12 |
| ТК-37- школа 1 (Ответвление) | подземная | 1972 | 76 | 20 | 1,52 |
| ТК18-Приморская 9 (Ответвление) | подземная | 1972 | 89 | 10 | 0,89 |
| ТК18А-Приморская 5 (Ответвление) | подземная | 1972 | 108 | 160 | 17,28 |
| ТК 19-Приморская 11 (Ответвление) | подземная | 1972 | 76 | 10 | 0,76 |
| ТК 23А-Приморская 1 (Ответвление) | подземная | 1974 | 108 | 24 | 2,592 |
| ТК 23-Приморская 15 (Ответвление) | подземная | 1974 | 76 | 24 | 1,824 |
| ТК 27-ЦБС (Ответвление) | подземная | 1974 | 57 | 59 | 3,363 |
| ТК 21-Приморская 14 (Ответвление) | подземная | 1971 | 89 | 10 | 0,89 |
| ТК 20-Приморская 12 (Ответвление) | подземная | 1972 | 89 | 10 | 0,89 |
| ТК23-ТК23А (Квартальный) | подземная | 1974 | 108 | 120 | 12,96 |
| ТК22-ТК21 (Квартальный) | подземная | 1974 | 219 | 140 | 30,66 |
| ТК21-ТК20 (Квартальный) | подземная | 1974 | 219 | 50 | 10,95 |
| Приморская 12-Приморская 13 (Ответвление) | подземная | 1973 | 89 | 30 | 2,67 |
| Приморская 7-Приморская 8 (Ответвление) | подземная | 1972 | 89 | 46 | 4,094 |
| ТК35-Кронштадтская 1 (Ответвление) | подземная | 1972 | 89 | 110 | 9,79 |
| ТК30-ТК31 (Квартальный) | подземная | 1972 | 219 | 110 | 24,09 |
| ТК36-ТК37 (Квартальный) | подземная | 1972 | 133 | 80 | 10,64 |
| ТК38А-ТК39 (Магистральный) | подземная | 1972 | 325 | 180 | 58,5 |
| ТК38-ТК38А (Магистральный) | подземная | 1972 | 325 | 200 | 65 |
| ТК39-ТК40 (Магистральный) | подземная | 1972 | 325 | 105 | 34,125 |
| ТК39-ТК40 (Магистральный) | подземная | 1972 | 273 | 105 | 28,665 |
| ТК 17-ТК17А (Квартальный) | подземная | 1972 | 219 | 110 | 24,09 |
| ТК 17Б-ТК27 (Магистральный) | подземная | 1972 | 426 | 300 | 127,8 |
| Приморская 4- Приморская 5 (Ответвление) | подземная | 1973 | 108 | 28 | 3,024 |
| ТК18А-Приморская 10 (Ответвление) | подземная | 1972 | 89 | 16 | 1,424 |
| ТК17-ТК17Б (Магистральный) | подземная | 1972 | 426 | 10 | 4,26 |
| ТК 17А-ТК18А (Квартальный) | подземная | 1972 | 133 | 210 | 27,93 |
| ТК 18-ТК17А (Квартальный) | подземная | 1972 | 219 | 30 | 6,57 |
| ТК 19-ТК18 (Квартальный) | подземная | 1972 | 219 | 90 | 19,71 |
| ТК 20-ТК19 (Квартальный) | подземная | 1974 | 219 | 130 | 28,47 |
| ТК30-ТК38 (Магистральный) | подземная | 1972 | 325 | 72 | 23,4 |
| ТК 31-ТК32 (Квартальный) | подземная | 1972 | 219 | 100 | 21,9 |
| ТК 32-ТК33 (Квартальный) | подземная | 1972 | 219 | 76 | 16,644 |
| ТК 33-ТК34 (Квартальный) | подземная | 1972 | 219 | 120 | 26,28 |
| Приморская 1-Приморская 2 (Ответвление) | подземная | 1973 | 76 | 22 | 1,672 |
| ТК23-Приморская 16 (Ответвление) | подземная | 1973 | 89 | 44 | 3,916 |
| ТК22-ТК23 (Квартальный) | подземная | 1973 | 159 | 100 | 15,9 |
| ТК34-ТК35 (Квартальный) | подземная | 1972 | 159 | 60 | 9,54 |
| ТК 27-ТК29 (Магистральный) | подземная | 1973 | 426 | 200 | 85,2 |
| ТК 29-ТК30 (Магистральный) | подземная | 1974 | 426 | 200 | 85,2 |
| ТК 35-ТК36 (Квартальный) | подземная | 1972 | 159 | 70 | 11,13 |
| Кронштадтская 12–ТК37 (Ответвление) | подземная | 1968 | 76 | 60 | 4,56 |
| Кронштадтская 12–ТК36 (Ответвление) | подземная | 1968 | 89 | 36 | 3,204 |
| Кронштадтская 2–ТК35 (Ответвление) | подземная | 1966 | 76 | 4 | 0,304 |
| Кронштадтская 3–ТК34 (Ответвление) | подземная | 1969 | 76 | 39 | 2,964 |
| Кронштадтская 4–ТК33 (Ответвление) | подземная | 1969 | 89 | 50 | 4,45 |
| Кронштадтская 5–ТК32 (Ответвление) | подземная | 1968 | 89 | 78 | 6,942 |
| Кронштадтская 6–ТК31 (Ответвление) | подземная | 1969 | 76 | 50 | 3,8 |
| Кронштадтская 9–ТК31 (Ответвление) | подземная | 1970 | 108 | 2 | 0,216 |
| Кронштадтская 7 – ТК38 (Ответвление) | подземная | 1971 | 89 | 4 | 0,356 |
| Кронштадтская 8–ТК30 (Ответвление) | подземная | 1971 | 76 | 6 | 0,456 |
| Кронштадтская 8–ТК29 (Ответвление) | подземная | 1971 | 76 | 12 | 0,912 |
| ТК 41-ТК41А (Квартальный) | подземная | 1964 | 159 | 70 | 11,13 |
| ТК 42-ТК55 (Квартальный) | подземная | 1963 | 108 | 102 | 11,016 |
| ТК41-ТК42 (Квартальный) | подземная | 1964 | 159 | 72 | 11,448 |
| ТК57-ТК56 (Квартальный) | подземная | 1963 | 159 | 52 | 8,268 |
| ТК43-ТК44 (Квартальный) | подземная | 1965 | 219 | 120 | 26,28 |
| ТК50-ТК46 (Квартальный) | подземная | 1964 | 108 | 120 | 12,96 |
| ТК45-Мира 12 (Ответвление) | подземная | 1963 | 89 | 14 | 1,246 |
| ТК45-Мира 11 (Ответвление) | подземная | 1963 | 89 | 14 | 1,246 |
| ТК52-Мира 9 (Ответвление) | подземная | 1962 | 89 | 26 | 2,314 |
| ТК53-Мира 2 (Ответвление) | подземная | 1962 | 89 | 40 | 3,56 |
| ТК55-Мира 17 (Ответвление) | подземная | 1963 | 76 | 40 | 3,04 |
| ТК56-Мира 6 (Ответвление) | подземная | 1961 | 76 | 48 | 3,648 |
| ТК57-Мира 5 (Ответвление) | подземная | 1961 | 89 | 10 | 0,89 |
| ТК 41А-Мира 3 (Ответвление) | подземная | 1960 | 76 | 10 | 0,76 |
| ТК 42-Мира 1 (Ответвление) | подземная | 1960 | 76 | 10 | 0,76 |
| ТК27-Приморская 7 (Ответвление) | подземная | 1972 | 89 | 16 | 1,424 |
| ТК30-Кронштадтская 8 (Ответвление) | подземная | 1971 | 89 | 12 | 1,068 |
| ТК59–ДЮСШ-1 (Ответвление) | подземная | 1963 | 76 | 6 | 0,456 |
| Мира 8-ЦРТДЮ (Ответвление) | подземная | 1972 | 89 | 50 | 4,45 |
| Приморская 4-Сад №3 (Ответвление) | подземная | 1973 | 76 | 130 | 9,88 |
| Мира 8 (Ответвление) | надземная | 1962 | 76 | 52 | 3,952 |
| Приморская 1 (Ответвление) | надземная | 1974 | 108 | 70 | 7,56 |
| Приморская 12 (Ответвление) | надземная | 1972 | 76 | 64 | 4,864 |
| Приморская 4 (Ответвление) | надземная | 1973 | 89 | 70 | 6,23 |
| Приморская 5 (Ответвление) | надземная | 1970 | 89 | 64 | 5,696 |
| Приморская 7 (Ответвление) | надземная | 1972 | 89 | 64 | 5,696 |
| ТК36-музшкола №1 (Ответвление) | подземная | 1970 | 57 | 2 | 0,114 |
| ТК61-ТК24 (Магистральный) | подземная | 1975 | 426 | 188 | 80,088 |
| ТК2-ТК61 (Магистральный) | подземная | 1975 | 529 | 182 | 96,278 |
| ТК1А-ТК1 (Магистральный) | подземная | 1975 | 325 | 254 | 82,55 |
| ТК1А-ТК2А (Магистральный) | подземная | 1975 | 325 | 80 | 26 |
| ТК2-ТК2А (Магистральный) | подземная | 1975 | 529 | 102 | 53,958 |
| ТК1А-ТК-1Б (Магистральный) | подземная | 1971 | 529 | 160 | 84,64 |
| ТК61-ТК62 (Магистральный) | подземная | 1975 | 325 | 202 | 65,65 |
| ТК62-ТК63 (Магистральный) | подземная | 1975 | 325 | 304 | 98,8 |
| ТК63-ТК64 (Магистральный) | подземная | 1975 | 325 | 264 | 85,8 |
| ТК114-ТК115 (Ответвление) | Подземная | 1994 | 159 | 576 | 91,584 |
| ТК 97-Спортивная 3 (Ответвление) | подземная | 1989 | 114 | 190 | 21,66 |
| ТК 97-ТК115 (Ответвление) | Подземная | 1989 | 159 | 184 | 29,256 |
| ТК115-ТК116 (Магистральный) | Подземная | 1987 | 219 | 500 | 109,5 |
| ТК116-ТК117 (Магистральный) | Подземная | 1987 | 219 | 194 | 42,486 |
| ТК117-ТК90 (Магистральный) | Подземная | 1987 | 325 | 120 | 39 |
| ТК 90-ТК111 (Магистральный) | Подземная | 1987 | 325 | 240 | 78 |
| ТК 111-ТК112 (Ответвление) | Подземная | 1987 | 159 | 110 | 17,49 |
| ТК118-ТК119 (Ответвление) | Подземная | 1987 | 89 | 50 | 4,45 |
| ТК119-Спортивная 2 (Ответвление) | подземная | 1990 | 159 | 44 | 6,996 |
| ТК118-Спортивная 1А (Ответвление) | подземная | 1991 | 89 | 24 | 2,136 |
| ТК114-Спортивная 5 (Ответвление) | подземная | 1992 | 159 | 52 | 8,268 |
| ТК98-Спортивная 8 (Ответвление) | подземная | 1992 | 108 | 10 | 1,08 |
| Спортивная 7- Спортивная 6 (Ответвление) | подземная | 1991 | 89 | 60 | 5,34 |
| ТК98-Спортивная 7 (Ответвление) | подземная | 1991 | 108 | 80 | 8,64 |
| ТК112-Спортивная 1 (Ответвление) | подземная | 1991 | 108 | 20 | 2,16 |
| ТК115А-ТК115Б (Ответвление) | подземная | 1987 | 89 | 60 | 5,34 |
| ТК98-ТК115 (Квартальный) | Подземная | 1992 | 219 | 60 | 13,14 |
| ТК68-ТК67 (Магистральный) | подземная | 1980 | 325 | 240 | 78 |
| ТК67-ТК64 (Магистральный) | подземная | 1980 | 325 | 290 | 94,25 |
| ТК67-Победы 20 (Ответвление) | подземная | 1980 | 108 | 276 | 29,808 |
| ТК64-Победы 18 (Ответвление) | подземная | 1979 | 108 | 54 | 5,832 |
| ТК64-ТК65 (Квартальный) | подземная | 1979 | 219 | 96 | 21,024 |
| ТК65-ТК11 (Квартальный) | подземная | 1979 | 159 | 214 | 34,026 |
| ТК11-ТК11А (Квартальный) | подземная | 1979 | 159 | 210 | 33,39 |
| ТК11А-ТК66 (Ответвление) | подземная | 1980 | 76 | 90 | 6,84 |
| ТК11-Победы 17 (Ответвление) | подземная | 1978 | 76 | 10 | 0,76 |
| ТК66-Победы 21 (Ответвление) | подземная | 1980 | 76 | 4 | 0,304 |
| ТК65-Победы 16 (Ответвление) | подземная | 1980 | 76 | 58 | 4,408 |
| ТК63-ТК6А (Квартальный) | подземная | 1980 | 159 | 24 | 3,816 |
| ТК6-Победы 12 (Ответвление) | подземная | 1980 | 76 | 74 | 5,624 |
| ТК6А-Победы 14 (Ответвление) | подземная | 1980 | 76 | 40 | 3,04 |
| ТК6 – ТК-10 – Победы 13 (Ответвление) | подземная | 1980 | 133 | 146 | 19,418 |
| ТК4-Победы 10 (Ответвление) | подземная | 1980 | 159 | 36 | 5,724 |
| ТК7-Победы 5 (Ответвление) | подземная | 1975 | 108 | 42 | 4,536 |
| ТК26-Победы 9 (Ответвление) | подземная | 1980 | 89 | 100 | 8,9 |
| ТК99А-дет.сад 6 (Ответвление) | подземная | 1983 | 89 | 33 | 2,937 |
| ТК99А-Победы 3 (Ответвление) | подземная | 1983 | 89 | 28 | 2,492 |
| ТК24-ТК100 (Магистральный) | подземная | 1975 | 426 | 524 | 223,224 |
| ТК101-ТК102 (Квартальный) | подземная | 1975 | 159 | 90 | 14,31 |
| ТК102-ТК103 (Квартальный) | подземная | 1975 | 159 | 60 | 9,54 |
| ТК104-администрация (Ответвление) | подземная | 1975 | 76 | 80 | 6,08 |
| ТК104-гараж адм-ции (Ответвление) | подземная | 1975 | 57 | 40 | 2,28 |
| ТК103-ТК104 (Квартальный) | подземная | 1975 | 133 | 46 | 6,118 |
| ТК103-ТК14 (Квартальный) | подземная | 1975 | 159 | 208 | 33,072 |
| ТК13-ТК14 (Квартальный) | подземная | 1975 | 108 | 114 | 12,312 |
| ТК14-Победы 27 (Ответвление) | подземная | 1976 | 89 | 68 | 6,052 |
| ТК99-ТК100 (Квартальный) | подземная | 1975 | 159 | 100 | 15,9 |
| ТК99-ТК101 (Квартальный) | подземная | 1975 | 159 | 90 | 14,31 |
| ТК104-Победы 28 (Оветвление) | подземная | 1975 | 89 | 54 | 4,806 |
| ТК99-Победы 3 (Ответвление) | подземная | 1978 | 108 | 90 | 9,72 |
| ТК74-ТК75 (Магистральный) | подземная | 1986 | 159 | 328 | 52,152 |
| ТК 9-Центральная 16 (Ответвление) | подземная | 1983 | 89 | 24 | 2,136 |
| ТК68А-Центральная 13 (Ответвление) | подземная | 1984 | 89 | 36 | 3,204 |
| ТК14-Победы 26 (Ответвление) | подземная | 1976 | 89 | 61 | 5,429 |
| ТК13-Победы 25 (Ответвление) | подземная | 1977 | 89 | 12 | 1,068 |
| Победы 25-Победы 23 (Ответвление) | подземная | 1977 | 89 | 64 | 5,696 |
| ТК25-Победы 6 (Ответвление) | подземная | 1974 | 133 | 16 | 2,128 |
| ТК7-Победы 4 (Ответвление) | подземная | 1975 | 89 | 48 | 4,272 |
| Победы 5-Победы 7 (Ответвление) | подземная | 1975 | 89 | 26 | 2,314 |
| ТК6-ТК6А (Квартальный) | подземная | 1979 | 133 | 120 | 15,96 |
| ТК25-ТК24 (Квартальный) | подземная | 1974 | 219 | 70 | 15,33 |
| Победы 10-ТК62 (Ответвление) | подземная | 1980 | 159 | 50 | 7,95 |
| ТК5-ТК4 (Ответвление) | подземная | 1975 | 89 | 104 | 9,256 |
| ТК5-Победы 11 (Ответвление) | подземная | 1978 | 89 | 6 | 0,534 |
| ТК4-Победы 8 (Ответвление) | подземная | 1976 | 108 | 8 | 0,864 |
| ТК26-Победы 8 (Ответвление) | подземная | 1976 | 89 | 70 | 6,23 |
| ТК11А-Победы 19 (Ответвление) | подземная | 1979 | 89 | 14 | 1,246 |
| ТК100-ТК105 (Магистральный) | подземная | 1975 | 426 | 596 | 253,896 |
| ТК91А-ТК107 (Магистральный) | подземная | 1987 | 426 | 112 | 47,712 |
| ТК107–мкр. Центральный 33 (Ответвление) | подземная | 1988 | 89 | 12 | 1,068 |
| ТК107-ТК84 (Магистральный) | подземная | 1987 | 426 | 60 | 25,56 |
| ТК82А-ТК79А (Квартальный) | подземная | 1987 | 219 | 70 | 15,33 |
| ТК82А-мкр. Центральный 26 (Ответвление) | подземная | 1987 | 89 | 16 | 1,424 |
| ТК82-ТК83 (Квартальный) | подземная | 1990 | 219 | 140 | 30,66 |
| ТК82А-ТК82 (Квартальный) | подземная | 1990 | 219 | 61 | 13,359 |
| ТК83А-ТК84Б (Квартальный) | подземная | 1988 | 219 | 224 | 49,056 |
| ТК78-ТК79 (Квартальный) | подземная | 1988 | 219 | 140 | 30,66 |
| ТК74-ТК68 (Магистральный) | подземная | 1983 | 325 | 448 | 145,6 |
| ТК79А-ТК79 (Квартальный) | подземная | 1983 | 219 | 86 | 18,834 |
| ТК74-ТК9 (Квартальный) | подземная | 1983 | 133 | 190 | 25,27 |
| ТК9-мкр. Центральный 18 (Ответвление) | подземная | 1986 | 89 | 108 | 9,612 |
| ТК74-мкр. Центральный 17 (Ответвление) | подземная | 1986 | 89 | 24 | 2,136 |
| ТК75-мкр. Центральный 19 (Ответвление) | подземная | 1985 | 108 | 50 | 5,4 |
| ТК75-мкр. Центральный 21 (Ответвление) | подземная | 1984 | 89 | 23 | 2,047 |
| ТК77-мкр. Центральный 23 (Ответвление) | подземная | 1985 | 89 | 20 | 1,78 |
| ТК78-мкр. Центральный 20 (Ответвление) | подземная | 1985 | 89 | 24 | 2,136 |
| ТК79-мкр. Центральный 22 (Ответвление) | подземная | 1985 | 89 | 18 | 1,602 |
| ТК79А-мкр. Центральный 24 (Ответвление) | подземная | 1987 | 89 | 10 | 0,89 |
| ТК82-мкр. Центральный 28 (Ответвление) | подземная | 1987 | 108 | 96 | 10,368 |
| ТК83А-мкр. Центральный 30 (Ответвление) | подземная | 1988 | 89 | 8 | 0,712 |
| ТК84-мкр. Центральный 31 (Ответвление) | подземная | 1988 | 89 | 16 | 1,424 |
| ТК83-ТК83А (Квартальный) | подземная | 1990 | 108 | 80 | 8,64 |
| ТК84-ТК86А (Магистральный) | подземная | 1987 | 426 | 250 | 106,5 |
| ТК86-ТК86А (Магистральный) | подземная | 1987 | 426 | 170 | 72,42 |
| ТК87-школа 9 (Ответвление) | подземная | 1985 | 108 | 16 | 1,728 |
| ТК68-ТК68А (Квартальный) | подземная | 1981 | 219 | 128 | 28,032 |
| ТК68А-мкр. Центральный 15 (Ответвление) | подземная | 1983 | 108 | 60 | 6,48 |
| ТК68А-ТК69 (Квартальный) | подземная | 1981 | 219 | 180 | 39,42 |
| ТК69-ТК70 (Квартальный) | подземная | 1981 | 159 | 204 | 32,436 |
| ТК70-ТК71 (Квартальный) | подземная | 1981 | 159 | 70 | 11,13 |
| ТК71-ТК71А (Ответвление) | подземная | 1981 | 108 | 120 | 12,96 |
| ТК71А-мкр. Центральный 7 (Ответвление) | подземная | 1981 | 108 | 60 | 6,48 |
| ТК69,70-мкр. Центральный 11 (Ответвление) | подземная | 1981 | 89 | 60 | 5,34 |
| ТК71,71А-мкр. Центральный 9 (Ответвление) | подземная | 1982 | 89 | 30 | 2,67 |
| ТК71-мкр. Центральный 10 (Ответвление) | подземная | 1982 | 108 | 10 | 1,08 |
| ТК72А-ТК72 (Ответвление) | подземная | 1987 | 89 | 25 | 2,225 |
| ТК72-мкр. Центральный 8 (Ответвление) | подземная | 1987 | 89 | 6 | 0,534 |
| ТК88Б-ТК88А (Квартальный) | подземная | 1987 | 159 | 16 | 2,544 |
| ТК88-ТК89А (Квартальный) | подземная | 1987 | 159 | 220 | 34,98 |
| ТК72А-ТК88Б (Квартальный) | подземная | 1987 | 108 | 124 | 13,392 |
| ТК89А-ТК89 (Квартальный) | подземная | 1987 | 159 | 48 | 7,632 |
| ТК89-ТК86 (Магистральный) | подземная | 1987 | 426 | 100 | 42,6 |
| ТК89-ТК105 (Магистральный) | подземная | 1987 | 426 | 208 | 88,608 |
| ТК70-мкр. Центральный 12 (Ответвление) | подземная | 1983 | 108 | 8 | 0,864 |
| ТК78-ТК77 (Ответвление) | подземная | 1988 | 89 | 100 | 8,9 |
| ТК88А-88В (Квартальный) | подземная | 1982 | 159 | 30 | 4,77 |
| ТК88Б-гаражи (Ответвление) | подземная | 1987 | 45 | 24 | 1,08 |
| ТК88А-РКЦ (Ответвление) | подземная | 1987 | 57 | 10 | 0,57 |
| ТК88-ТК88В (Квартальный) | подземная | 1989 | 159 | 70 | 11,13 |
| ТК91А-ТК117 (Магистральный) | подземная | 1988 | 325 | 320 | 104 |
| ТК91А-ТК108 (Магистральный) | подземная | 1988 | 426 | 50 | 21,3 |
| ТК91-ТК92 (Ответвление) | подземная | 1988 | 159 | 140 | 22,26 |
| ТК91-мкр. Северный 10 (Ответвление) | подземная | 1990 | 89 | 60 | 5,34 |
| ТК92-мкр. Северный 12 (Ответвление) | подземная | 1989 | 89 | 18 | 1,602 |
| ТК92-ТК93 (Квартальный) | подземная | 1984 | 159 | 120 | 19,08 |
| ТК93-мкр. Северный 14 (Ответвление) | подземная | 1984 | 89 | 18 | 1,602 |
| ТК93-ТК94 (Квартальный) | подземная | 1984 | 159 | 100 | 15,9 |
| ТК94-мкр. Северный 16 (Ответвление) | подземная | 1989 | 89 | 20 | 1,78 |
| ТК94-ТК95 (Квартальный) | подземная | 1990 | 159 | 50 | 7,95 |
| ТК95-ТК95А (Квартальный) | подземная | 1990 | 159 | 320 | 50,88 |
| ТК95А-мкр. Северный 15 (Ответвление) | подземная | 1990 | 108 | 10 | 1,08 |
| ТК 95А-мкр. Северный 13 (Ответвление) | подземная | 1990 | 108 | 60 | 6,48 |
| ТК93-ТК110 (Квартальный) | подземная | 1984 | 273 | 208 | 56,784 |
| ТК110-ТК111 Квартальный) | подземная | 1984 | 273 | 78 | 21,294 |
| ТК101-Победы 2 (Ответвление) | подземная | 1975 | 89 | 26 | 2,314 |
| ТК7-Победы 6 (Ответвление) | подземная | 1975 | 133 | 42 | 5,586 |
| ТК7-Победы 5 (Ответвление) | подземная | 1975 | 108 | 46 | 4,968 |
| ТК11А-Аптека (Ответвление) | подземная | 1980 | 57 | 198 | 11,286 |
| ТК90-ТК118 (Квартальный) | подземная | 1987 | 325 | 60 | 19,5 |
| ТК47-ТК47А (Ответвление) | подземная | 1963 | 57 | 60 | 3,42 |
| ТК86А-ТК86Б (Квартальный) | подземная | 1963 | 89 | 100 | 8,9 |
| ТК86Б-ГУС (Ответвление) | подземная | 1963 | 89 | 150 | 13,35 |
| ТК116-с. ДЮСШ № 1 (Ответвление) | подземная | 1987 | 108 | 80 | 8,64 |
| Победы 25 (Ответвление) | надземная | 1977 | 89 | 5 | 0,445 |
| Победы 5 (Ответвление) | надземная | 1975 | 133 | 26 | 3,458 |
| Победы 6 (Ответвление) | надземная | 1974 | 159 | 108 | 17,172 |
| Победы 8 (Ответвление) | надземная | 1976 | 108 | 50 | 5,4 |
| Победы 8 (Ответвление) | надземная | 1976 | 108 | 50 | 5,4 |

3. Распределение тепловой нагрузки

между источниками тепловой энергии

В соответствии со Схемой (Книга 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения») в таблице 1 приведены значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии и параметры располагаемой тепловой мощности источников.

Перечень предполагаемых вводимых строительных площадей, тепловые нагрузки по видам потребления до 31.12.2027 приведен в таблице 1.

Таблица 1

| №№ | Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка (при средней нагрузке ГВС) Гкал/час | Предполагаемая к присоединению тепловая нагрузка до 31.12.2027 Гкал/час | Дефицит (-) Избыток (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Центральная котельная ж.р. Приморский | 51,2 | 50,627 | - | 0 |
|  | Центральная котельная ж.р. Рыбачий | 56,0 | 37,221 | - | 10,279 |
|  | Автономная котельная пос. Сельдевая | 0,7 | 0,631 | - | 0 |
| ИТОГО |  | 107,9 | 88,479 | - | 10,279 |

Распределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии по данным теплоснабжения на период до 31.12.2027 приведено в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование источника тепла | Наименование района проекта планировки | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Предполагаемый прирост тепловой нагрузки до 31.12.27 | Переключаемая тепловая нагрузка до 31.12.27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Центральная котельная ж.р. Приморский | ж.р. Приморский | 51,2 | 50,627 | - | - |
| 2. | Центральная котельная ж.р. Рыбачий | ж.р. Рыбачий | 56,0 | 37,221 | - | - |
| 3. | Автономная котельная пос. Сельдевая | пос. Сельдевая | 0,7 | 0,631 | - | - |
| ИТОГО: |  |  | 107,9 | 88,479 | - | - |

4. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия

источников тепловой энергии

Изменения тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на период до 31.12.2027 г. приведены в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Зона действия источника тепловой энергии | Прирост тепловых нагрузок по утвержденной Схеме с 2014 г. по 31.12.2025 г., Гкал/ч | Прирост тепловых нагрузок по актуализации Схемы до 31.12.2027 г., Гкал/ч | Прирост тепловых нагрузок за счет переключения до 31.12.2027 г., Гкал/ч | Изменения тепловых нагрузок, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Зоны действующих источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Центральная котельная ж.р. Приморский | жилой район Приморский | 2,34 | - | - | 2,34 |
| 1.2 | Центральная котельная ж.р. Рыбачий | жилой район Рыбачий | 1,64 | - | - | 1,64 |
| 1.3 | Автономная котельная | п. Сельдевая | - | - | - | - |
| Итого: |  |  | 3,980 | - | - | 3,980 |

Баланс тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии приведен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка на 2014 год, Гкал/ч | Прирост тепловых нагрузок в соответствии с табл. 2, Гкал/ч | Предполагаемая общая тепловая нагрузка потребителей в 2027 году, Гкал/ч | Избыток (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Центральная котельная ж.р. Приморский | 51,2 | 43,489 | - | 50,627 | 0 |
| 2 | Центральная котельная ж.р. Рыбачий | 56,0 | 37,607 | - | 37,221 | 10,279 |
| 3 | Автономная котельная | 0,7 | 0,631 | - | 0,631 | 0 |
| Итого по строящимся источникам |  | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  | 107,9 | 81,727 | - | 88,479 | 10,279 |

Выработка тепловой энергии по годам приведена в таблице 5.

Таблица 5

| № | Наименование источника | Выработка тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 гг |  |
| 1. | Центральная котельная ж.р. Приморский | 112,108 | 112,474 | 109,135 | 107,632 | 107,493 | 106,247 | 106,257 |  |
| 2. | Центральная котельная ж.р. Рыбачий | 78,003 | 77,263 | 76,503 | 75,873 | 74,734 | 75,600 | 75,600 |  |
| 3. | Автономная котельная Сельдевая | 1,258 | 1,184 | 0,960 | 0,946 | 0,908 | 0,977 | 0,977 |  |
| ИТОГО: |  | 192,6 | 191,369 | 190,921 | 186,598 | 184,451 | 182,824 | 182,824 |  |

Зоны действия источников тепловой энергии на период до 31.12.2027 не изменяются и соответствуют зонам действия источников тепловой энергии определенными в гл.4 Книги 1 Схемы.

5. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения

к системам теплоснабжения объектов капитального строительства

В связи с отсутствием резерва располагаемой мощности на центральной котельной жилого района «Приморский», не представляется возможным подключение комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский к системе теплоснабжения.

Ведутся работы по строительству модульной электрокотельной и по подключению к инженерным сетям теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения жилого микрорайона «Северный-2» г. Вилючинск в 2025 году.

6. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Внесение изменений в Схему, в связи с её актуализацией на период до 31.12.2027 г. в части переключения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии - не требуется.

7. Мероприятия по переоборудованию котельных в источники

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по развитию когенерационного принципа выработки электрической и тепловой энергии актуализацией Схемы не рассматриваются.

8. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов

Актуализация Схемы на период до 31.12.2027 г. основывается на ранее обозначенных разделах и учитывает методику расчета, приведенную в Схеме. Данным разделом вносятся изменения в Книгу 7 Схемы «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей состоят из следующих направлений:

- капитальный ремонт тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Капитальный ремонт тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса до конца 2025 года, приведена в таблице 6.

Таблица 6

| №№ | Начало участка | Конец участка | Источник | Условный диаметр Д (мм) | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитальный ремонт ветхих инженерных сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1. | ТК-86А | ТК-86Б, жилой район Приморский, ул. Строительная | Котельная ж.р. Приморский | 325 | 70 |
| 2. | ТК-15А | ТК-17Б, жилой район Приморский, ул. Приморская | Котельная ж.р. Приморский | 89 | 40 |
| 3. | ТК-44 | Т.А., жилой район Приморский, ул. Мира | Котельная ж.р. Приморский | 159 | 25 |

Финансовое обеспечение на период до конца 2025 года приведено в таблице 7.

тыс. руб.                                                                                                                           Таблица 7

| № п/п | Наименование проектов | Котельная ж.р. Приморский | Котельная ж.р. Рыбачий | Автономная котельная п. Сельдевая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Новое строительство объектов генерации тепловой энергии и участков тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | - | - | - |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей, с увеличением диаметров трубопроводов | - | - | - |
| 3 | Прокладка тепловых сетей | - | - | - |
| 4. | Капитальный ремонт тепловых сетей | 18 140,89 | - | - |
| ИТОГО: |  | 18 140,89 |  |  |

9. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения

теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива

Актуализацией Схемы не предусматривается изменение сценария развития системы теплоснабжения Вилючинского городского округа до 31.12.2027 г.

Основное топливо для котельных ж.р. Приморский и ж.р. Рыбачий – мазут М-100 со средней теплотворной способностью 9778 ккал/кг.

В настоящем разделе приведены показатели топливообеспечения для теплоснабжения потребителей на период до конца 2027 года. В качестве показателей приведены:

- установленные перспективные объемы выработки тепловой энергии в течение 2027 года на каждой котельной;

- установленные объемы потребления топливных ресурсов (основного и аварийного видов топлива) для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике;

- величины удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.

В таблицах № 8-10 приведены показатели баланса топливно-энергетических ресурсов котельных ж.р. Приморский, ж.р. Рыбачий и автономной котельной п. Сельдевая на 2025 год.

Котельная ж.р. Приморский, ул. Приморская, 19

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии (всего), в том числе: | Гкал | 106247,143 |  |
|  | - отпуск тепловой энергии потребителям |  | 85424,211 |  |
|  | - потери при передаче |  | 14111,106 |  |
|  | - собственные нужды |  | 6711,826 |  |
| 2. | Расход основного топлива - мазут | тыс. т.у.т. | 18,272 |  |
| 3. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 183,165 |  |
| 4. | КПД котельной (общий) | % | 72,9 |  |

Котельная ж.р. Рыбачий, ул. Вилкова, 5

Таблица 9

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии (всего), в том числе: | Гкал | 75600,642 |  |
|  | - отпуск тепловой энергии потребителям |  | 58165,658 |  |
|  | - потери при передаче |  | 10402,059 |  |
|  | - собственные нужды |  | 7032,925 |  |
| 2. | Расход основного топлива - мазут | тыс. т.у.т. | 11,868 |  |
| 3. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 172,530 |  |
| 4. | КПД котельной (общий) | % | 71,7 |  |

Автономная котельная п. Сельдевая, ул. Владивостокская, 4

Таблица 10

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии (всего), в том числе: | Гкал | 976,728 |  |
|  | - отпуск тепловой энергии потребителям |  | 819,156 |  |
|  | - потери при передаче |  | 157,570 |  |
|  | - собственные нужды |  | 0 |  |
| 2. | Расход основного топлива - дизель | тыс. т.у.т. | 0,184 |  |
| 3. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 188,054 |  |
| 4. | КПД котельной (общий) | % | 87,4 |  |

Поставка топлива осуществляется по заключенным договорам из мазутных резервуаров ТЭЦ-2.

Общая поставка мазута для выработки тепловой на котельных ж.р. Приморский, ж.р. Рыбачий в ОЗП 2024-2025 гг. составляет 34,950 тыс. т.у.т.

Прогнозируемый расход топливных ресурсов на 2025 год по источникам тепловой энергии и видам топлива приведен в таблице 11.

тыс. т.у.т.                                                                                                                            Таблица 11

| № п/п | Наименование источников | Расход топлива, тыс. т.у.т. | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уголь | газ | дизельное | мазут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная ж.р. Приморский |  |  |  |  | 19,756 |
| 2 | Котельная ж.р. Рыбачий |  |  |  |  | 12,750 |
| 3 | Автономная котельная п. Сельдевая |  |  |  | 0,182 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,182 | 32,506 |

10. Финансовые потребности и источники их покрытия

В Книге 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» Схемы приведены обосновывающие предложения по развитию теплоснабжения города и подключению дополнительных потребителей и строящихся объектов. В обосновывающие материалы включены:

- нормативно-правовая база для проведения расчетов;

- применение индекс-дефляторов;

- ставки дисконтирования.

В результате получена оценка экономической эффективности вариантов развития теплоснабжения города и определены прогнозный рост тарифов на тепловую энергию и расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. Актуализацией Схемы внесены изменения по распределению подключения потребителей по зонам теплоснабжения. Основываясь на расчетах и выводах, приведенных в Схеме, используя показатели, индексы-дефляторы, заложенные в Схему, в настоящем разделе приведены:

- финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по развитию теплоснабжения города до 31.12.2027 г.;

- соответствие финансовых последствий результатам и параметрам, заложенным в Схеме;

- источники покрытия инвестиций.

10.1. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Финансовые потребности по развитию источников тепловой энергии на период до 31.12.2025 включают в себя затраты на выполнение следующих мероприятий:

- замена (ремонт) теплообменников ЦАТП №1,2,3 и системы автоматического регулирования и контроля (котельная «Центральная» ж.р. Рыбачий);

- проектирование и ремонт здания котельной, дымовой трубы, газоходов (котельная «Центральная» ж.р. Рыбачий);

- замена котла № 2 ДЕ-25-14ГМ с комплектом вспомогательного оборудования и автоматики (котельная «Центральная» ж.р. Рыбачий).

Общий размер финансовых потребностей по развитию энергоисточников разработан на период 2019 – 2028 гг. и приведен в таблице 12 и составляет:

Таблица 12

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание и место расположения объекта | Период проведения мероприятия |  | Планируемые затраты на мероприятие, тыс. рублей без НДС | Предельный размер финансирования на реконструкцию объекта концессионного соглашения, тыс. рублей без НДС по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Проектирование и восстановление конструкций здания котельной, проведение экспертизы | Котельная "Центральная" жилого района Приморский | 2019 - 2028 |  | 15 593,220 | 9 661,017 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932,203 |
| 2 | Замена котла № 6 ДКВР-10/13, автоматики, экономайзера, газоходов (комплекс) | Котельная "Центральная" жилого района Приморский | 2021 - 2022 |  | 16 877,825 | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 708,333 |  | 10 169,492 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Замена автоматики котлов марки ДКВР 10/13 (комплекс) | Котельная "Центральная" жилого района Приморский | 2021 - 2021 |  | 2 473,166 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 473,166 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Замена котла № 1 ДЕ 25/14 (комплекс) | Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий | 2019 - 2020 |  | 14 738,701 | 9 322,034 |  | 5 416,667 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Замена котла № 2 ДЕ-25-14ГМ (комплекс) | Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий | 2021 - 2022 |  | 18 387,561 | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 709,595 |  | 10 677,966 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Замена (ремонт) теплообменников ЦАТП № 1,2,3 и системы автоматического регулирования и контроля | Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий | 2024 - 2025 |  | 12 564,396 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 8 623,625 | 3 940,771 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ремонт мазутной емкости V-5000 | Котельная "Центральная" жилого района Приморский | 2024 - 2024 |  | 10 448,608 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 10 448,608 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ремонт дымовой трубы, газоходов | Котельная "Центральная" жилого района Приморский | 2024 - 2028 |  | 17 967,131 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 865,436 | 0,00 | 0,00 | 7 627,119 | 8 474,576 |
| 9 | Проектирование и ремонт здания котельной, дымовой трубы, газоходов | Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий | 2023 - 2028 |  | 51 243,092 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 11 886,119 | 0,00 | 9 140,696 | 8 182,378 | 14 406,780 | 7 627,119 |
| 10 | Капитальный ремонт котла № 4 ДКВР 10/13 | Котельная "Центральная" жилого района Приморский | 2020 - 2020 |  | 5 833,333 | 0,00 |  | 5 833,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Модернизация системы диспетчеризации ЦАТП № 1,2,3 жилого района Рыбачий | Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий | 2020 - 2020 |  | 2 083,333 | 0,00 |  | 2 083,333 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реконструкция системы пожаротушения на БР-1 | Котельная "Центральная" жилого района Приморский | 2020 - 2021 |  | 6 833,284 | 0,00 |  | 3 658,193 |  | 3 175,092 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Капитальный ремонт (замена) насосного оборудования | Котельная "Центральная" жилого района Приморский | 2023 - 2023 |  | 947,360 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 947,360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Капитальный ремонт (замена) солерастворителя С-1,0-1,0 | Котельная "Центральная" жилого района Приморский | 2023 - 2023 |  | 179,539 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 179,539 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Капитальный ремонт (замена) насосного оборудования | Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий | 2023 - 2023 |  | 1 149,155 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 149,155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Капитальный ремонт (замена) мазутных емкостей | Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий | 2023 - 2023 |  | 5 827,882 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 827,882 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Капитальный ремонт (замена) насосного оборудования | Котельная "Автономная" | 2023 - 2023 |  | 41,790 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 41,790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Капитальный ремонт (замена) котлоагрегата OLB-2000 | Котельная "Автономная" | 2023 - 2023 |  | 567,785 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 567,785 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Замена котла № 3 ДЕ-25-14ГМ с комплектом вспомогательного оборудования и автоматики | Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий | 2025 - 2026 |  | 22 380,223 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 528,702 | 13 851,520 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Монтаж инженерно-технических средств охраны опасного производственного объекта | Котельная "Центральная" жилого района Приморский | 2020 - 2024 |  | 2 279,442 | 0,00 |  | 1 250,000 |  | 696,525 |  | 0,00 | 0,00 | 332,917 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Монтаж инженерно-технических средств охраны опасного производственного объекта | Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий | 2020 - 2024 |  | 2 176,395 | 0,00 |  | 1 250,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 586,812 | 339,583 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  |  | 210 593,220 |  | 18 983,051 | 19 491,526 |  | 20 762,711 |  | 20 847,458 |  | 21 186,441 | 21 610,169 | 21 610,169 | 22 033,898 | 22 033,898 | 22 033,898 |

В таблице 13 приведены значения финансовых потребностей на развитие тепловых сетей на период до конца 2025 года.

Таблица 13

| № п/п | Наименование проектов по тепловым сетям | Размер финансовых потребностей на 2025 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Капитальный ремонт тепловых сетей без увеличения диаметров, в связи с исчерпанием ресурса (за счет средств Краевого бюджета): - зона котельной ж.р. Приморский. | 18 140,89 |
| ИТОГО: |  | 18 140,89 |

10.2. Источники покрытия инвестиций

Развитие системы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период до 31.12.2027 г. предусматривает, как развитие энергоисточников, так и развитие тепловых сетей.

Мероприятия, обозначенные в настоящей программе, планируется осуществить в счет средств федерального бюджета, субсидий из краевого и местного бюджетов, а также средств, предусмотренных Концессионным соглашением между администрацией Вилючинского городского округа и 
АО «Камчатэнергосервис».

11. Внесение изменений в Схему в соответствии с поступившими предложениями

Постановлением администрации Вилючинского городского округа от 11.01.2016 № 2 определена единая теплоснабжающая организация Вилючинского городского округа - АО «Камчатэнергосервис». Зона деятельности единой теплоснабжающей организации установлена в соответствии с границами Вилючинского городского округа.