- Вилючинский городской округ

- закрытое административно-территориальное образование

#### город Вилючинск Камчатского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Вилючинского городского округа

27.01.2026                                                                                                       № 56

г. Вилючинск

| О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации Вилючинского городского округа «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период до 31.12.2027» |  |
| --- | --- |

В соответствии частью 1 статьи 47 Федерального закона от 20.03.2025 № 33–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания по вопросу обсуждения актуализации схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период до 31.12.2027
(далее – публичные слушания), согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 19.02.2026
в 19 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1, в актовом зале администрации Вилючинского городского округа
(2 этаж).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на  управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа.

4. Установить порядок учета предложений по проекту постановления администрации Вилючинского городского округа «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период до 31.12.2027» и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вилючинская газета. Официальные известия Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского

городского округа                  	          		                          О.С. Бондаренко

Приложение 1 к постановлению главы Вилючинского городского округа от 27.01.2026 № 56

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

на период до 31.12.2027 года

Вилючинск 2025

Содержание

| № п/п | Наименование раздела | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основание для проведения актуализации Схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа | 3 |
| 2. | Существующее положение в сфере теплоснабжения | 3 |
| 3. | Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 12 |
| 4. | Изменение тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии | 13 |
| 5. | Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения объектов капитального строительства | 14 |
| 6. | Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 14 |
| 7. | Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 14 |
| 8. | Строительство, реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов | 15 |
| 9. | Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива | 16 |
| 10 | Финансовые потребности и источники их покрытия | 18 |
| 10.1. | Финансовые потребности для реализации мероприятий | 18 |
| 10.2. | Источники покрытия инвестиций | 19 |
| 11 | Внесение изменений в Схему теплоснабжения Вилючинского городского округа в соответствии с поступившими предложениями | 19 |

1. Основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения

Вилючинского городского округа

Схема теплоснабжения Вилючинского городского округа до 2027 года утверждена постановлением главы администрации городского округа от 20.02.2013 № 255, а также от 18.11.2019 № 1115 (далее – Схема).

Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным Приказом Министерства энергетики РФ и Министерством регионального развития РФ от 29.12.2012 № 565/667;

- постановления администрации Вилючинского городского округа от 11.01.2016 № 2 «Об определении единой теплоснабжающей организации Вилючинского городского округа»;

- предложений от АО «Камчатэнергосервис» (далее по тексту заменить МУП «ГТВС» на АО «Камчатэнергосервис»).

Актуализация Схемы предусматривает определение мероприятий по развитию теплоснабжения городского округа на период до 31.12.2025, а также потребность в финансовых ресурсах и источниках их покрытия.

2. Существующее положение в сфере теплоснабжения

В соответствии со Схемой (Книга 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения») раздел «1. Функциональная структура организации теплоснабжения» принять в следующей редакции:

1. Функциональная структура организации теплоснабжения.

Теплоснабжение жилищного и общественного фонда Вилючинского городского округа осуществляет акционерное общество «Камчатэнергосервис» (далее по тексту – АО «Камчатэнергосервис»), образованное в соответствии с решением единственного учредителя ГУП «Камчатэнергоснаб» от 06.06.2011 №1, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и является непубличным Обществом, реорганизовано путем присоединения к нему Открытого акционерного общества «Управление производственно-технологической комплектации предприятий жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на основании решений единственного акционера ГУП «Камчатэнергоснаб» № 2 от 26.07.2014 и №14 от 26.07.2014.

Основными направлениями производственной деятельности 
АО «Камчатэнергосервис» является производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

В эксплуатации АО «Камчатэнергосервис», на основании концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа от 25.12.2018, находятся три изолированные территориально разнесенные системы теплоснабжения, образованные на базе котельных с установленной мощностью от 0,7 до 56,0 Гкал/час и суммарной годовой выработкой около 240 тыс. Гкал. Системы теплоснабжения располагаются на территории:

- жилого района Приморский;

- жилого района Рыбачий;

- поселка Сельдевая.

К тепловым сетям, эксплуатируемым АО «Камчатэнергосервис» присоединено 159 жилых зданий общей площадью 537,7 тыс. м2.

Также на территории Вилючинского городского округа функционируют 9 ведомственных котельных, покрывающих потребности в тепле объектов базы МУП «Ремжилсервис», базы МУП «Автодор», ОАО «Северо-Восточный ремонтный Центр» и Министерства обороны Российской Федерации.

- Источники тепловой энергии

  - Состав и технические характеристики основного

оборудования

Выработка тепловой энергии для нужд жилищного и общественного фонда АО «Камчатэнергосервис» осуществляется на двух паровых и одной автономной водогрейной котельной.

Паровая котельная, расположенная по адресу: ул. Приморская, д. 19 (котельная «Центральная» жилого района Приморский) суммарной установленной тепловой мощностью 51,2 Гкал/ч осуществляет централизованное теплоснабжение жилого района Приморский.

Паровая котельная, расположенная по адресу: ул. Вилкова д. 5 (котельная «Центральная» жилого района Рыбачий) суммарной установленной тепловой мощностью 56 Гкал/ч осуществляет централизованное теплоснабжение жилого района Рыбачий.

Водогрейная котельная «Автономная» поселка Сельдевая жилого района Приморский суммарной установленной тепловой мощностью 0,7 Гкал/ч осуществляет теплоснабжение одного дома по адресу ул. Владивостокская, д. 4.

13. Базовые целевые показатели систем теплоснабжения

Таблица 13.4 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия котельной жилого района Приморский.

| Целевой показатель | Единица измерения | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 14 226,9 | 14 111,1 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 14,1 | 14,1 |
| Потери теплоносителя | м3 | 29 291,5 | 29 393,9 |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | - | - |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/Гкал | - | - |
| Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 0 | 0 |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 2,3 | 2,3 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 7,1 | 7,1 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95 | 95 |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - |
| нормативная | оС | 25 | 25 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 13,6 | 13,5 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 45 | 45 |
| Удельная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 137,5 | 137,5 |
| магистральных | м2/Гкал/ч | 122,9 | 122,9 |
| внутриквартальных | м2/Гкал/ч | 14,6 | 14,6 |

Таблица 13.5 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия котельной жилого района Рыбачий.

| Целевой показатель | Единица измерения | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 10 636,3 | 10 402,1 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 15,6 | 15,1 |
| Потери теплоносителя | м3 | 18 270,7 | 18 336,2 |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | - | - |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/Гкал | - | - |
| Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | - | - |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 4,0 | 4,0 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 8,7 | 8,7 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 110/95 | 110/95 |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - |
| нормативная | оС | 40/25 | 40/25 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 25,5/14 | 27/14 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 30 | 32 |
| Удельная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 189 | 182 |
| магистральных | м2/Гкал/ч | 65 | 60 |
| внутриквартальных | м2/Гкал/ч | 124 | 122 |

15. Приложение А.

А.2. Характеристики участков тепловых сетей АО «Камчатэнергосервис».

Тепловые сети жилого района Приморский проложены в двухтрубном исполнении подземным способом в непроходных каналах и надземным способом.

Магистральные участки тепловой сети жилого района Приморский от котельной до ТК-115 (включая ТК-61, ТК-62, ТК-63, ТК-64, ТЕ-67, ТК-68, ТК-74, ТК-75, ТК-24, ТК-100, ТК-105, ТК-89, ТК-86, ТК-86А, ТК-84А, ТК-84Б, ТК-84, ТК-107, ТК-108, ТК-117, ТК-90, ТК-111, ТК-116, ТК-115), а также от котельной до ТК-40Б (включая ТК-3, ТК-15, ТК-15А, ТК-17, ТК-27, ТК-29, ТК-30, ТК-38, ТК-38А, ТК-39, ТК-40, ТК-40Б) являются тупиковыми, поскольку не имеют кольцевой части (П18.3.5. Приложения № 18 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212).

Таблица А.1 – Характеристики участков тепловых сетей котельной жилого района Приморский

| Участок тепловой сети | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Наружный диаметр трубопроводов, мм | Длина трубопровода в одно трубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участки тепловой сети от котельной |  |  |  |  |  |
| котельная-ТК3 (Магистральный) | подземная | 1971 | 325 | 214 | 69,55 |
| котельная-ТК3 (Магистральный) | подземная | 1974 | 325 | 180 | 58,5 |
| ТК15А-ТК17Б (Магистральный) | подземная | 1971 | 426 | 130 | 55,38 |
| ТК15А-ТК15Б(ГИБДД) (Квартальный) | подземная | 1975 | 76 | 80 | 6,08 |
| ТК1-котельная (ТП№1) (Магистральный) | подземная | 1971 | 325 | 80 | 26 |
| Мира ТК40А-ТК41 (Квартальный) | подземная | 1960 | 219 | 170 | 37,23 |
| ТК-40 – ТК-40Б до Мира 21 (Магистральный) | подземная | 2001 | 159 | 110,1 | 33,549 |
| от ТП № 2 – ТК-1Б (Магистральный) | подземная | 1971 | 325 | 24 | 7,8 |
| ТК-3 – ТК-15 (Магистральный) | надземная | 1971 | 325 | 280 | 91 |
| ТК-15 – ТК-14А (Ответвление) | подземная | 1998 | 57 | 250 | 14,25 |
| Мира ТК40-ТК40Б (Магистральный) | подземная | 1982 | 159 | 187 | 29,733 |
| ТК- 40Б – ТК-60Б (Ответвление) | подземная | 1982 | 219 | 370 | 81,03 |
| Мира ТК60Б-ТК115А (Ответвление) | надземная | 1982 | 114 | 100 | 11,4 |
| Мира ТК40-ТК40А (Ответвление) | подземная | 1960 | 219 | 36 | 7,884 |
| Мира ТК42-ТК43 (Квартальный) | подземная | 1962 | 219 | 152 | 33,288 |
| Мира ТК41А-ТК56 (Квартальный) | подземная | 1962 | 159 | 68 | 10,812 |
| Мира ТК57-ТК58 (Квартальный) | подземная | 1962 | 108 | 140 | 15,12 |
| Мира ТК 58-ТК59 (Квартальный) | подземная | 1962 | 108 | 164 | 17,712 |
| Мира ТК44-ТК52 (Квартальный) | подземная | 1962 | 159 | 50 | 7,95 |
| Мира ТК44-ТК45 (Квартальный) | подземная | 1962 | 159 | 170 | 27,03 |
| Мира ТК46-Мира 13 (Ответвление) | подземная | 1963 | 108 | 140 | 15,12 |
| Мира ТК46-Мира 14 (Ответвление) | подземная | 1964 | 89 | 24 | 2,136 |
| Мира ТК50-ТК51 (Квартальный) | подземная | 1964 | 108 | 60 | 6,48 |
| Мира ТК45-ТК46 (Квартальный) | подземная | 1963 | 159 | 50 | 7,95 |
| Мира16-ТК51 (Ответвление) | подземная | 1963 | 76 | 30 | 2,28 |
| Мира 8-ТК52 (Ответвление) | подземная | 1962 | 159 | 64 | 10,176 |
| Мира 8-Мира7 (Ответвление) | подземная | 1962 | 89 | 62 | 5,518 |
| Мира10–ТК44 (Ответвление) | подземная | 1962 | 89 | 4 | 0,356 |
| Мира 10-Мира 18 (Ответвление) | подземная | 1966 | 89 | 60 | 5,34 |
| Мира 4-ТК41 (Ответвление) | подземная | 1963 | 89 | 24 | 2,136 |
| ТК50–Мира 15 (Ответвление) | подземная | 1964 | 89 | 30 | 2,67 |
| ТК- 37-школа 1 (Ответвление) | подземная | 1972 | 89 | 80 | 7,12 |
| ТК-37- школа 1 (Ответвление) | подземная | 1972 | 76 | 20 | 1,52 |
| ТК18-Приморская 9 (Ответвление) | подземная | 1972 | 89 | 10 | 0,89 |
| ТК18А-Приморская 5 (Ответвление) | подземная | 1972 | 108 | 160 | 17,28 |
| ТК 19-Приморская 11 (Ответвление) | подземная | 1972 | 76 | 10 | 0,76 |
| ТК 23А-Приморская 1 (Ответвление) | подземная | 1974 | 108 | 24 | 2,592 |
| ТК 23-Приморская 15 (Ответвление) | подземная | 1974 | 76 | 24 | 1,824 |
| ТК 27-ЦБС (Ответвление) | подземная | 1974 | 57 | 59 | 3,363 |
| ТК 21-Приморская 14 (Ответвление) | подземная | 1971 | 89 | 10 | 0,89 |
| ТК 20-Приморская 12 (Ответвление) | подземная | 1972 | 89 | 10 | 0,89 |
| ТК23-ТК23А (Квартальный) | подземная | 1974 | 108 | 120 | 12,96 |
| ТК22-ТК21 (Квартальный) | подземная | 1974 | 219 | 140 | 30,66 |
| ТК21-ТК20 (Квартальный) | подземная | 1974 | 219 | 50 | 10,95 |
| Приморская 12-Приморская 13 (Ответвление) | подземная | 1973 | 89 | 30 | 2,67 |
| Приморская 7-Приморская 8 (Ответвление) | подземная | 1972 | 89 | 46 | 4,094 |
| ТК35-Кронштадтская 1 (Ответвление) | подземная | 1972 | 89 | 110 | 9,79 |
| ТК30-ТК31 (Квартальный) | подземная | 1972 | 219 | 110 | 24,09 |
| ТК36-ТК37 (Квартальный) | подземная | 1972 | 133 | 80 | 10,64 |
| ТК38А-ТК39 (Магистральный) | подземная | 1972 | 325 | 180 | 58,5 |
| ТК38-ТК38А (Магистральный) | подземная | 1972 | 325 | 200 | 65 |
| ТК39-ТК40 (Магистральный) | подземная | 1972 | 325 | 105 | 34,125 |
| ТК39-ТК40 (Магистральный) | подземная | 1972 | 273 | 105 | 28,665 |
| ТК 17-ТК17А (Квартальный) | подземная | 1972 | 219 | 110 | 24,09 |
| ТК 17Б-ТК27 (Магистральный) | подземная | 1972 | 426 | 300 | 127,8 |
| Приморская 4- Приморская 5 (Ответвление) | подземная | 1973 | 108 | 28 | 3,024 |
| ТК18А-Приморская 10 (Ответвление) | подземная | 1972 | 89 | 16 | 1,424 |
| ТК17-ТК17Б (Магистральный) | подземная | 1972 | 426 | 10 | 4,26 |
| ТК 17А-ТК18А (Квартальный) | подземная | 1972 | 133 | 210 | 27,93 |
| ТК 18-ТК17А (Квартальный) | подземная | 1972 | 219 | 30 | 6,57 |
| ТК 19-ТК18 (Квартальный) | подземная | 1972 | 219 | 90 | 19,71 |
| ТК 20-ТК19 (Квартальный) | подземная | 1974 | 219 | 130 | 28,47 |
| ТК30-ТК38 (Магистральный) | подземная | 1972 | 325 | 72 | 23,4 |
| ТК 31-ТК32 (Квартальный) | подземная | 1972 | 219 | 100 | 21,9 |
| ТК 32-ТК33 (Квартальный) | подземная | 1972 | 219 | 76 | 16,644 |
| ТК 33-ТК34 (Квартальный) | подземная | 1972 | 219 | 120 | 26,28 |
| Приморская 1-Приморская 2 (Ответвление) | подземная | 1973 | 76 | 22 | 1,672 |
| ТК23-Приморская 16 (Ответвление) | подземная | 1973 | 89 | 44 | 3,916 |
| ТК22-ТК23 (Квартальный) | подземная | 1973 | 159 | 100 | 15,9 |
| ТК34-ТК35 (Квартальный) | подземная | 1972 | 159 | 60 | 9,54 |
| ТК 27-ТК29 (Магистральный) | подземная | 1973 | 426 | 200 | 85,2 |
| ТК 29-ТК30 (Магистральный) | подземная | 1974 | 426 | 200 | 85,2 |
| ТК 35-ТК36 (Квартальный) | подземная | 1972 | 159 | 70 | 11,13 |
| Кронштадтская 12–ТК37 (Ответвление) | подземная | 1968 | 76 | 60 | 4,56 |
| Кронштадтская 12–ТК36 (Ответвление) | подземная | 1968 | 89 | 36 | 3,204 |
| Кронштадтская 2–ТК35 (Ответвление) | подземная | 1966 | 76 | 4 | 0,304 |
| Кронштадтская 3–ТК34 (Ответвление) | подземная | 1969 | 76 | 39 | 2,964 |
| Кронштадтская 4–ТК33 (Ответвление) | подземная | 1969 | 89 | 50 | 4,45 |
| Кронштадтская 5–ТК32 (Ответвление) | подземная | 1968 | 89 | 78 | 6,942 |
| Кронштадтская 6–ТК31 (Ответвление) | подземная | 1969 | 76 | 50 | 3,8 |
| Кронштадтская 9–ТК31 (Ответвление) | подземная | 1970 | 108 | 2 | 0,216 |
| Кронштадтская 7 – ТК38 (Ответвление) | подземная | 1971 | 89 | 4 | 0,356 |
| Кронштадтская 8–ТК30 (Ответвление) | подземная | 1971 | 76 | 6 | 0,456 |
| Кронштадтская 8–ТК29 (Ответвление) | подземная | 1971 | 76 | 12 | 0,912 |
| ТК 41-ТК41А (Квартальный) | подземная | 1964 | 159 | 70 | 11,13 |
| ТК 42-ТК55 (Квартальный) | подземная | 1963 | 108 | 102 | 11,016 |
| ТК41-ТК42 (Квартальный) | подземная | 1964 | 159 | 72 | 11,448 |
| ТК57-ТК56 (Квартальный) | подземная | 1963 | 159 | 52 | 8,268 |
| ТК43-ТК44 (Квартальный) | подземная | 1965 | 219 | 120 | 26,28 |
| ТК50-ТК46 (Квартальный) | подземная | 1964 | 108 | 120 | 12,96 |
| ТК45-Мира 12 (Ответвление) | подземная | 1963 | 89 | 14 | 1,246 |
| ТК45-Мира 11 (Ответвление) | подземная | 1963 | 89 | 14 | 1,246 |
| ТК52-Мира 9 (Ответвление) | подземная | 1962 | 89 | 26 | 2,314 |
| ТК53-Мира 2 (Ответвление) | подземная | 1962 | 89 | 40 | 3,56 |
| ТК55-Мира 17 (Ответвление) | подземная | 1963 | 76 | 40 | 3,04 |
| ТК56-Мира 6 (Ответвление) | подземная | 1961 | 76 | 48 | 3,648 |
| ТК57-Мира 5 (Ответвление) | подземная | 1961 | 89 | 10 | 0,89 |
| ТК 41А-Мира 3 (Ответвление) | подземная | 1960 | 76 | 10 | 0,76 |
| ТК 42-Мира 1 (Ответвление) | подземная | 1960 | 76 | 10 | 0,76 |
| ТК27-Приморская 7 (Ответвление) | подземная | 1972 | 89 | 16 | 1,424 |
| ТК30-Кронштадтская 8 (Ответвление) | подземная | 1971 | 89 | 12 | 1,068 |
| ТК59–ДЮСШ-1 (Ответвление) | подземная | 1963 | 76 | 6 | 0,456 |
| Мира 8-ЦРТДЮ (Ответвление) | подземная | 1972 | 89 | 50 | 4,45 |
| Приморская 4-Сад №3 (Ответвление) | подземная | 1973 | 76 | 130 | 9,88 |
| Мира 8 (Ответвление) | надземная | 1962 | 76 | 52 | 3,952 |
| Приморская 1 (Ответвление) | надземная | 1974 | 108 | 70 | 7,56 |
| Приморская 12 (Ответвление) | надземная | 1972 | 76 | 64 | 4,864 |
| Приморская 4 (Ответвление) | надземная | 1973 | 89 | 70 | 6,23 |
| Приморская 5 (Ответвление) | надземная | 1970 | 89 | 64 | 5,696 |
| Приморская 7 (Ответвление) | надземная | 1972 | 89 | 64 | 5,696 |
| ТК36-музшкола №1 (Ответвление) | подземная | 1970 | 57 | 2 | 0,114 |
| ТК61-ТК24 (Магистральный) | подземная | 1975 | 426 | 188 | 80,088 |
| ТК2-ТК61 (Магистральный) | подземная | 1975 | 529 | 182 | 96,278 |
| ТК1А-ТК1 (Магистральный) | подземная | 1975 | 325 | 254 | 82,55 |
| ТК1А-ТК2А (Магистральный) | подземная | 1975 | 325 | 80 | 26 |
| ТК2-ТК2А (Магистральный) | подземная | 1975 | 529 | 102 | 53,958 |
| ТК1А-ТК-1Б (Магистральный) | подземная | 1971 | 529 | 160 | 84,64 |
| ТК61-ТК62 (Магистральный) | подземная | 1975 | 325 | 202 | 65,65 |
| ТК62-ТК63 (Магистральный) | подземная | 1975 | 325 | 304 | 98,8 |
| ТК63-ТК64 (Магистральный) | подземная | 1975 | 325 | 264 | 85,8 |
| ТК114-ТК115 (Ответвление) | Подземная | 1994 | 159 | 576 | 91,584 |
| ТК 97-Спортивная 3 (Ответвление) | подземная | 1989 | 114 | 190 | 21,66 |
| ТК 97-ТК115 (Ответвление) | Подземная | 1989 | 159 | 184 | 29,256 |
| ТК115-ТК116 (Магистральный) | Подземная | 1987 | 219 | 500 | 109,5 |
| ТК116-ТК117 (Магистральный) | Подземная | 1987 | 219 | 194 | 42,486 |
| ТК117-ТК90 (Магистральный) | Подземная | 1987 | 325 | 120 | 39 |
| ТК 90-ТК111 (Магистральный) | Подземная | 1987 | 325 | 240 | 78 |
| ТК 111-ТК112 (Ответвление) | Подземная | 1987 | 159 | 110 | 17,49 |
| ТК118-ТК119 (Ответвление) | Подземная | 1987 | 89 | 50 | 4,45 |
| ТК119-Спортивная 2 (Ответвление) | подземная | 1990 | 159 | 44 | 6,996 |
| ТК118-Спортивная 1А (Ответвление) | подземная | 1991 | 89 | 24 | 2,136 |
| ТК114-Спортивная 5 (Ответвление) | подземная | 1992 | 159 | 52 | 8,268 |
| ТК98-Спортивная 8 (Ответвление) | подземная | 1992 | 108 | 10 | 1,08 |
| Спортивная 7- Спортивная 6 (Ответвление) | подземная | 1991 | 89 | 60 | 5,34 |
| ТК98-Спортивная 7 (Ответвление) | подземная | 1991 | 108 | 80 | 8,64 |
| ТК112-Спортивная 1 (Ответвление) | подземная | 1991 | 108 | 20 | 2,16 |
| ТК115А-ТК115Б (Ответвление) | подземная | 1987 | 89 | 60 | 5,34 |
| ТК98-ТК115 (Квартальный) | Подземная | 1992 | 219 | 60 | 13,14 |
| ТК68-ТК67 (Магистральный) | подземная | 1980 | 325 | 240 | 78 |
| ТК67-ТК64 (Магистральный) | подземная | 1980 | 325 | 290 | 94,25 |
| ТК67-Победы 20 (Ответвление) | подземная | 1980 | 108 | 276 | 29,808 |
| ТК64-Победы 18 (Ответвление) | подземная | 1979 | 108 | 54 | 5,832 |
| ТК64-ТК65 (Квартальный) | подземная | 1979 | 219 | 96 | 21,024 |
| ТК65-ТК11 (Квартальный) | подземная | 1979 | 159 | 214 | 34,026 |
| ТК11-ТК11А (Квартальный) | подземная | 1979 | 159 | 210 | 33,39 |
| ТК11А-ТК66 (Ответвление) | подземная | 1980 | 76 | 90 | 6,84 |
| ТК11-Победы 17 (Ответвление) | подземная | 1978 | 76 | 10 | 0,76 |
| ТК66-Победы 21 (Ответвление) | подземная | 1980 | 76 | 4 | 0,304 |
| ТК65-Победы 16 (Ответвление) | подземная | 1980 | 76 | 58 | 4,408 |
| ТК63-ТК6А (Квартальный) | подземная | 1980 | 159 | 24 | 3,816 |
| ТК6-Победы 12 (Ответвление) | подземная | 1980 | 76 | 74 | 5,624 |
| ТК6А-Победы 14 (Ответвление) | подземная | 1980 | 76 | 40 | 3,04 |
| ТК6 – ТК-10 – Победы 13 (Ответвление) | подземная | 1980 | 133 | 146 | 19,418 |
| ТК4-Победы 10 (Ответвление) | подземная | 1980 | 159 | 36 | 5,724 |
| ТК7-Победы 5 (Ответвление) | подземная | 1975 | 108 | 42 | 4,536 |
| ТК26-Победы 9 (Ответвление) | подземная | 1980 | 89 | 100 | 8,9 |
| ТК99А-дет.сад 6 (Ответвление) | подземная | 1983 | 89 | 33 | 2,937 |
| ТК99А-Победы 3 (Ответвление) | подземная | 1983 | 89 | 28 | 2,492 |
| ТК24-ТК100 (Магистральный) | подземная | 1975 | 426 | 524 | 223,224 |
| ТК101-ТК102 (Квартальный) | подземная | 1975 | 159 | 90 | 14,31 |
| ТК102-ТК103 (Квартальный) | подземная | 1975 | 159 | 60 | 9,54 |
| ТК104-администрация (Ответвление) | подземная | 1975 | 76 | 80 | 6,08 |
| ТК104-гараж адм-ции (Ответвление) | подземная | 1975 | 57 | 40 | 2,28 |
| ТК103-ТК104 (Квартальный) | подземная | 1975 | 133 | 46 | 6,118 |
| ТК103-ТК14 (Квартальный) | подземная | 1975 | 159 | 208 | 33,072 |
| ТК13-ТК14 (Квартальный) | подземная | 1975 | 108 | 114 | 12,312 |
| ТК14-Победы 27 (Ответвление) | подземная | 1976 | 89 | 68 | 6,052 |
| ТК99-ТК100 (Квартальный) | подземная | 1975 | 159 | 100 | 15,9 |
| ТК99-ТК101 (Квартальный) | подземная | 1975 | 159 | 90 | 14,31 |
| ТК104-Победы 28 (Оветвление) | подземная | 1975 | 89 | 54 | 4,806 |
| ТК99-Победы 3 (Ответвление) | подземная | 1978 | 108 | 90 | 9,72 |
| ТК74-ТК75 (Магистральный) | подземная | 1986 | 159 | 328 | 52,152 |
| ТК 9-Центральная 16 (Ответвление) | подземная | 1983 | 89 | 24 | 2,136 |
| ТК68А-Центральная 13 (Ответвление) | подземная | 1984 | 89 | 36 | 3,204 |
| ТК14-Победы 26 (Ответвление) | подземная | 1976 | 89 | 61 | 5,429 |
| ТК13-Победы 25 (Ответвление) | подземная | 1977 | 89 | 12 | 1,068 |
| Победы 25-Победы 23 (Ответвление) | подземная | 1977 | 89 | 64 | 5,696 |
| ТК25-Победы 6 (Ответвление) | подземная | 1974 | 133 | 16 | 2,128 |
| ТК7-Победы 4 (Ответвление) | подземная | 1975 | 89 | 48 | 4,272 |
| Победы 5-Победы 7 (Ответвление) | подземная | 1975 | 89 | 26 | 2,314 |
| ТК6-ТК6А (Квартальный) | подземная | 1979 | 133 | 120 | 15,96 |
| ТК25-ТК24 (Квартальный) | подземная | 1974 | 219 | 70 | 15,33 |
| Победы 10-ТК62 (Ответвление) | подземная | 1980 | 159 | 50 | 7,95 |
| ТК5-ТК4 (Ответвление) | подземная | 1975 | 89 | 104 | 9,256 |
| ТК5-Победы 11 (Ответвление) | подземная | 1978 | 89 | 6 | 0,534 |
| ТК4-Победы 8 (Ответвление) | подземная | 1976 | 108 | 8 | 0,864 |
| ТК26-Победы 8 (Ответвление) | подземная | 1976 | 89 | 70 | 6,23 |
| ТК11А-Победы 19 (Ответвление) | подземная | 1979 | 89 | 14 | 1,246 |
| ТК100-ТК105 (Магистральный) | подземная | 1975 | 426 | 596 | 253,896 |
| ТК91А-ТК107 (Магистральный) | подземная | 1987 | 426 | 112 | 47,712 |
| ТК107–мкр. Центральный 33 (Ответвление) | подземная | 1988 | 89 | 12 | 1,068 |
| ТК107-ТК84 (Магистральный) | подземная | 1987 | 426 | 60 | 25,56 |
| ТК82А-ТК79А (Квартальный) | подземная | 1987 | 219 | 70 | 15,33 |
| ТК82А-мкр. Центральный 26 (Ответвление) | подземная | 1987 | 89 | 16 | 1,424 |
| ТК82-ТК83 (Квартальный) | подземная | 1990 | 219 | 140 | 30,66 |
| ТК82А-ТК82 (Квартальный) | подземная | 1990 | 219 | 61 | 13,359 |
| ТК83А-ТК84Б (Квартальный) | подземная | 1988 | 219 | 224 | 49,056 |
| ТК78-ТК79 (Квартальный) | подземная | 1988 | 219 | 140 | 30,66 |
| ТК74-ТК68 (Магистральный) | подземная | 1983 | 325 | 448 | 145,6 |
| ТК79А-ТК79 (Квартальный) | подземная | 1983 | 219 | 86 | 18,834 |
| ТК74-ТК9 (Квартальный) | подземная | 1983 | 133 | 190 | 25,27 |
| ТК9-мкр. Центральный 18 (Ответвление) | подземная | 1986 | 89 | 108 | 9,612 |
| ТК74-мкр. Центральный 17 (Ответвление) | подземная | 1986 | 89 | 24 | 2,136 |
| ТК75-мкр. Центральный 19 (Ответвление) | подземная | 1985 | 108 | 50 | 5,4 |
| ТК75-мкр. Центральный 21 (Ответвление) | подземная | 1984 | 89 | 23 | 2,047 |
| ТК77-мкр. Центральный 23 (Ответвление) | подземная | 1985 | 89 | 20 | 1,78 |
| ТК78-мкр. Центральный 20 (Ответвление) | подземная | 1985 | 89 | 24 | 2,136 |
| ТК79-мкр. Центральный 22 (Ответвление) | подземная | 1985 | 89 | 18 | 1,602 |
| ТК79А-мкр. Центральный 24 (Ответвление) | подземная | 1987 | 89 | 10 | 0,89 |
| ТК82-мкр. Центральный 28 (Ответвление) | подземная | 1987 | 108 | 96 | 10,368 |
| ТК83А-мкр. Центральный 30 (Ответвление) | подземная | 1988 | 89 | 8 | 0,712 |
| ТК84-мкр. Центральный 31 (Ответвление) | подземная | 1988 | 89 | 16 | 1,424 |
| ТК83-ТК83А (Квартальный) | подземная | 1990 | 108 | 80 | 8,64 |
| ТК84-ТК86А (Магистральный) | подземная | 1987 | 426 | 250 | 106,5 |
| ТК86-ТК86А (Магистральный) | подземная | 1987 | 426 | 170 | 72,42 |
| ТК87-школа 9 (Ответвление) | подземная | 1985 | 108 | 16 | 1,728 |
| ТК68-ТК68А (Квартальный) | подземная | 1981 | 219 | 128 | 28,032 |
| ТК68А-мкр. Центральный 15 (Ответвление) | подземная | 1983 | 108 | 60 | 6,48 |
| ТК68А-ТК69 (Квартальный) | подземная | 1981 | 219 | 180 | 39,42 |
| ТК69-ТК70 (Квартальный) | подземная | 1981 | 159 | 204 | 32,436 |
| ТК70-ТК71 (Квартальный) | подземная | 1981 | 159 | 70 | 11,13 |
| ТК71-ТК71А (Ответвление) | подземная | 1981 | 108 | 120 | 12,96 |
| ТК71А-мкр. Центральный 7 (Ответвление) | подземная | 1981 | 108 | 60 | 6,48 |
| ТК69,70-мкр. Центральный 11 (Ответвление) | подземная | 1981 | 89 | 60 | 5,34 |
| ТК71,71А-мкр. Центральный 9 (Ответвление) | подземная | 1982 | 89 | 30 | 2,67 |
| ТК71-мкр. Центральный 10 (Ответвление) | подземная | 1982 | 108 | 10 | 1,08 |
| ТК72А-ТК72 (Ответвление) | подземная | 1987 | 89 | 25 | 2,225 |
| ТК72-мкр. Центральный 8 (Ответвление) | подземная | 1987 | 89 | 6 | 0,534 |
| ТК88Б-ТК88А (Квартальный) | подземная | 1987 | 159 | 16 | 2,544 |
| ТК88-ТК89А (Квартальный) | подземная | 1987 | 159 | 220 | 34,98 |
| ТК72А-ТК88Б (Квартальный) | подземная | 1987 | 108 | 124 | 13,392 |
| ТК89А-ТК89 (Квартальный) | подземная | 1987 | 159 | 48 | 7,632 |
| ТК89-ТК86 (Магистральный) | подземная | 1987 | 426 | 100 | 42,6 |
| ТК89-ТК105 (Магистральный) | подземная | 1987 | 426 | 208 | 88,608 |
| ТК70-мкр. Центральный 12 (Ответвление) | подземная | 1983 | 108 | 8 | 0,864 |
| ТК78-ТК77 (Ответвление) | подземная | 1988 | 89 | 100 | 8,9 |
| ТК88А-88В (Квартальный) | подземная | 1982 | 159 | 30 | 4,77 |
| ТК88Б-гаражи (Ответвление) | подземная | 1987 | 45 | 24 | 1,08 |
| ТК88А-РКЦ (Ответвление) | подземная | 1987 | 57 | 10 | 0,57 |
| ТК88-ТК88В (Квартальный) | подземная | 1989 | 159 | 70 | 11,13 |
| ТК91А-ТК117 (Магистральный) | подземная | 1988 | 325 | 320 | 104 |
| ТК91А-ТК108 (Магистральный) | подземная | 1988 | 426 | 50 | 21,3 |
| ТК91-ТК92 (Ответвление) | подземная | 1988 | 159 | 140 | 22,26 |
| ТК91-мкр. Северный 10 (Ответвление) | подземная | 1990 | 89 | 60 | 5,34 |
| ТК92-мкр. Северный 12 (Ответвление) | подземная | 1989 | 89 | 18 | 1,602 |
| ТК92-ТК93 (Квартальный) | подземная | 1984 | 159 | 120 | 19,08 |
| ТК93-мкр. Северный 14 (Ответвление) | подземная | 1984 | 89 | 18 | 1,602 |
| ТК93-ТК94 (Квартальный) | подземная | 1984 | 159 | 100 | 15,9 |
| ТК94-мкр. Северный 16 (Ответвление) | подземная | 1989 | 89 | 20 | 1,78 |
| ТК94-ТК95 (Квартальный) | подземная | 1990 | 159 | 50 | 7,95 |
| ТК95-ТК95А (Квартальный) | подземная | 1990 | 159 | 320 | 50,88 |
| ТК95А-мкр. Северный 15 (Ответвление) | подземная | 1990 | 108 | 10 | 1,08 |
| ТК 95А-мкр. Северный 13 (Ответвление) | подземная | 1990 | 108 | 60 | 6,48 |
| ТК93-ТК110 (Квартальный) | подземная | 1984 | 273 | 208 | 56,784 |
| ТК110-ТК111 Квартальный) | подземная | 1984 | 273 | 78 | 21,294 |
| ТК101-Победы 2 (Ответвление) | подземная | 1975 | 89 | 26 | 2,314 |
| ТК7-Победы 6 (Ответвление) | подземная | 1975 | 133 | 42 | 5,586 |
| ТК7-Победы 5 (Ответвление) | подземная | 1975 | 108 | 46 | 4,968 |
| ТК11А-Аптека (Ответвление) | подземная | 1980 | 57 | 198 | 11,286 |
| ТК90-ТК118 (Квартальный) | подземная | 1987 | 325 | 60 | 19,5 |
| ТК47-ТК47А (Ответвление) | подземная | 1963 | 57 | 60 | 3,42 |
| ТК86А-ТК86Б (Квартальный) | подземная | 1963 | 89 | 100 | 8,9 |
| ТК86Б-ГУС (Ответвление) | подземная | 1963 | 89 | 150 | 13,35 |
| ТК116-с. ДЮСШ № 1 (Ответвление) | подземная | 1987 | 108 | 80 | 8,64 |
| Победы 25 (Ответвление) | надземная | 1977 | 89 | 5 | 0,445 |
| Победы 5 (Ответвление) | надземная | 1975 | 133 | 26 | 3,458 |
| Победы 6 (Ответвление) | надземная | 1974 | 159 | 108 | 17,172 |
| Победы 8 (Ответвление) | надземная | 1976 | 108 | 50 | 5,4 |
| Победы 8 (Ответвление) | надземная | 1976 | 108 | 50 | 5,4 |

3. Распределение тепловой нагрузки

между источниками тепловой энергии

В соответствии со Схемой (Книга 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения») в таблице 1 приведены значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии и параметры располагаемой тепловой мощности источников.

Перечень предполагаемых вводимых строительных площадей, тепловые нагрузки по видам потребления до 31.12.2027 приведен в таблице 1.

Таблица 1

| №№ | Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка (при средней нагрузке ГВС) Гкал/час | Предполагаемая к присоединению тепловая нагрузка до 31.12.2027 Гкал/час | Дефицит (-) Избыток (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Центральная котельная ж.р. Приморский | 51,2 | 50,627 | - | 0 |
|  | Центральная котельная ж.р. Рыбачий | 56,0 | 37,221 | - | 10,279 |
|  | Автономная котельная пос. Сельдевая | 0,7 | 0,631 | - | 0 |
| ИТОГО |  | 107,9 | 88,479 | - | 10,279 |

Распределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии по данным теплоснабжения на период до 31.12.2027 приведено в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование источника тепла | Наименование района проекта планировки | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Предполагаемый прирост тепловой нагрузки до 31.12.27 | Переключаемая тепловая нагрузка до 31.12.27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Центральная котельная ж.р. Приморский | ж.р. Приморский | 51,2 | 50,627 | - | - |
| 2. | Центральная котельная ж.р. Рыбачий | ж.р. Рыбачий | 56,0 | 37,221 | - | - |
| 3. | Автономная котельная пос. Сельдевая | пос. Сельдевая | 0,7 | 0,631 | - | - |
| ИТОГО: |  |  | 107,9 | 88,479 | - | - |

4. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия

источников тепловой энергии

Изменения тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на период до 31.12.2027 г. приведены в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Зона действия источника тепловой энергии | Прирост тепловых нагрузок по утвержденной Схеме с 2014 г. по 31.12.2025 г., Гкал/ч | Прирост тепловых нагрузок по актуализации Схемы до 31.12.2027 г., Гкал/ч | Прирост тепловых нагрузок за счет переключения до 31.12.2027 г., Гкал/ч | Изменения тепловых нагрузок, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Зоны действующих источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Центральная котельная ж.р. Приморский | жилой район Приморский | 2,34 | - | - | 2,34 |
| 1.2 | Центральная котельная ж.р. Рыбачий | жилой район Рыбачий | 1,64 | - | - | 1,64 |
| 1.3 | Автономная котельная | п. Сельдевая | - | - | - | - |
| Итого: |  |  | 3,980 | - | - | 3,980 |

Баланс тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии приведен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка на 2014 год, Гкал/ч | Прирост тепловых нагрузок в соответствии с табл. 2, Гкал/ч | Предполагаемая общая тепловая нагрузка потребителей в 2027 году, Гкал/ч | Избыток (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Центральная котельная ж.р. Приморский | 51,2 | 43,489 | - | 50,627 | 0 |
| 2 | Центральная котельная ж.р. Рыбачий | 56,0 | 37,607 | - | 37,221 | 10,279 |
| 3 | Автономная котельная | 0,7 | 0,631 | - | 0,631 | 0 |
| Итого по строящимся источникам |  | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  | 107,9 | 81,727 | - | 88,479 | 10,279 |

Выработка тепловой энергии по годам приведена в таблице 5.

Таблица 5

| № | Наименование источника | Выработка тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 гг |  |
| 1. | Центральная котельная ж.р. Приморский | 112,108 | 112,474 | 109,135 | 107,632 | 107,493 | 106,247 | 106,257 |  |
| 2. | Центральная котельная ж.р. Рыбачий | 78,003 | 77,263 | 76,503 | 75,873 | 74,734 | 75,600 | 75,600 |  |
| 3. | Автономная котельная Сельдевая | 1,258 | 1,184 | 0,960 | 0,946 | 0,908 | 0,977 | 0,977 |  |
| ИТОГО: |  | 192,6 | 191,369 | 190,921 | 186,598 | 184,451 | 182,824 | 182,824 |  |

Зоны действия источников тепловой энергии на период до 31.12.2027 не изменяются и соответствуют зонам действия источников тепловой энергии определенными в гл.4 Книги 1 Схемы.

5. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения

к системам теплоснабжения объектов капитального строительства

В связи с отсутствием резерва располагаемой мощности на центральной котельной жилого района «Приморский», не представляется возможным подключение комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский к системе теплоснабжения.

Ведутся работы по строительству модульной электрокотельной и по подключению к инженерным сетям теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения жилого микрорайона «Северный-2» г. Вилючинск в 2025 году.

6. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Внесение изменений в Схему, в связи с её актуализацией на период до 31.12.2027 г. в части переключения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии - не требуется.

7. Мероприятия по переоборудованию котельных в источники

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по развитию когенерационного принципа выработки электрической и тепловой энергии актуализацией Схемы не рассматриваются.

8. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов

Актуализация Схемы на период до 31.12.2027 г. основывается на ранее обозначенных разделах и учитывает методику расчета, приведенную в Схеме. Данным разделом вносятся изменения в Книгу 7 Схемы «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей состоят из следующих направлений:

- капитальный ремонт тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Капитальный ремонт тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса до конца 2025 года, приведена в таблице 6.

Таблица 6

| №№ | Начало участка | Конец участка | Источник | Условный диаметр Д (мм) | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитальный ремонт ветхих инженерных сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1. | ТК-86А | ТК-86Б, жилой район Приморский, ул. Строительная | Котельная ж.р. Приморский | 325 | 70 |
| 2. | ТК-15А | ТК-17Б, жилой район Приморский, ул. Приморская | Котельная ж.р. Приморский | 89 | 40 |
| 3. | ТК-44 | Т.А., жилой район Приморский, ул. Мира | Котельная ж.р. Приморский | 159 | 25 |

Финансовое обеспечение на период до конца 2025 года приведено в таблице 7.

тыс. руб.                                                                                                                           Таблица 7

| № п/п | Наименование проектов | Котельная ж.р. Приморский | Котельная ж.р. Рыбачий | Автономная котельная п. Сельдевая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Новое строительство объектов генерации тепловой энергии и участков тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | - | - | - |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей, с увеличением диаметров трубопроводов | - | - | - |
| 3 | Прокладка тепловых сетей | - | - | - |
| 4. | Капитальный ремонт тепловых сетей | 18 140,89 | - | - |
| ИТОГО: |  | 18 140,89 |  |  |

9. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения

теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива

Актуализацией Схемы не предусматривается изменение сценария развития системы теплоснабжения Вилючинского городского округа до 31.12.2027 г.

Основное топливо для котельных ж.р. Приморский и ж.р. Рыбачий – мазут М-100 со средней теплотворной способностью 9778 ккал/кг.

В настоящем разделе приведены показатели топливообеспечения для теплоснабжения потребителей на период до конца 2027 года. В качестве показателей приведены:

- установленные перспективные объемы выработки тепловой энергии в течение 2027 года на каждой котельной;

- установленные объемы потребления топливных ресурсов (основного и аварийного видов топлива) для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике;

- величины удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.

В таблицах № 8-10 приведены показатели баланса топливно-энергетических ресурсов котельных ж.р. Приморский, ж.р. Рыбачий и автономной котельной п. Сельдевая на 2025 год.

Котельная ж.р. Приморский, ул. Приморская, 19

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии (всего), в том числе: | Гкал | 106247,143 |  |
|  | - отпуск тепловой энергии потребителям |  | 85424,211 |  |
|  | - потери при передаче |  | 14111,106 |  |
|  | - собственные нужды |  | 6711,826 |  |
| 2. | Расход основного топлива - мазут | тыс. т.у.т. | 18,272 |  |
| 3. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 183,165 |  |
| 4. | КПД котельной (общий) | % | 72,9 |  |

Котельная ж.р. Рыбачий, ул. Вилкова, 5

Таблица 9

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии (всего), в том числе: | Гкал | 75600,642 |  |
|  | - отпуск тепловой энергии потребителям |  | 58165,658 |  |
|  | - потери при передаче |  | 10402,059 |  |
|  | - собственные нужды |  | 7032,925 |  |
| 2. | Расход основного топлива - мазут | тыс. т.у.т. | 11,868 |  |
| 3. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 172,530 |  |
| 4. | КПД котельной (общий) | % | 71,7 |  |

Автономная котельная п. Сельдевая, ул. Владивостокская, 4

Таблица 10

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии (всего), в том числе: | Гкал | 976,728 |  |
|  | - отпуск тепловой энергии потребителям |  | 819,156 |  |
|  | - потери при передаче |  | 157,570 |  |
|  | - собственные нужды |  | 0 |  |
| 2. | Расход основного топлива - дизель | тыс. т.у.т. | 0,184 |  |
| 3. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 188,054 |  |
| 4. | КПД котельной (общий) | % | 87,4 |  |

Поставка топлива осуществляется по заключенным договорам из мазутных резервуаров ТЭЦ-2.

Общая поставка мазута для выработки тепловой на котельных ж.р. Приморский, ж.р. Рыбачий в ОЗП 2024-2025 гг. составляет 34,950 тыс. т.у.т.

Прогнозируемый расход топливных ресурсов на 2025 год по источникам тепловой энергии и видам топлива приведен в таблице 11.

тыс. т.у.т.                                                                                                                            Таблица 11

| № п/п | Наименование источников | Расход топлива, тыс. т.у.т. | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уголь | газ | дизельное | мазут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная ж.р. Приморский |  |  |  |  | 19,756 |
| 2 | Котельная ж.р. Рыбачий |  |  |  |  | 12,750 |
| 3 | Автономная котельная п. Сельдевая |  |  |  | 0,182 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,182 | 32,506 |

10. Финансовые потребности и источники их покрытия

В Книге 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» Схемы приведены обосновывающие предложения по развитию теплоснабжения города и подключению дополнительных потребителей и строящихся объектов. В обосновывающие материалы включены:

- нормативно-правовая база для проведения расчетов;

- применение индекс-дефляторов;

- ставки дисконтирования.

В результате получена оценка экономической эффективности вариантов развития теплоснабжения города и определены прогнозный рост тарифов на тепловую энергию и расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. Актуализацией Схемы внесены изменения по распределению подключения потребителей по зонам теплоснабжения. Основываясь на расчетах и выводах, приведенных в Схеме, используя показатели, индексы-дефляторы, заложенные в Схему, в настоящем разделе приведены:

- финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по развитию теплоснабжения города до 31.12.2027 г.;

- соответствие финансовых последствий результатам и параметрам, заложенным в Схеме;

- источники покрытия инвестиций.

10.1. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Финансовые потребности по развитию источников тепловой энергии на период до 31.12.2025 включают в себя затраты на выполнение следующих мероприятий:

- замена (ремонт) теплообменников ЦАТП №1,2,3 и системы автоматического регулирования и контроля (котельная «Центральная» ж.р. Рыбачий);

- проектирование и ремонт здания котельной, дымовой трубы, газоходов (котельная «Центральная» ж.р. Рыбачий);

- замена котла № 2 ДЕ-25-14ГМ с комплектом вспомогательного оборудования и автоматики (котельная «Центральная» ж.р. Рыбачий).

Общий размер финансовых потребностей по развитию энергоисточников разработан на период 2019 – 2028 гг. и приведен в таблице 12 и составляет:

Таблица 12

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание и место расположения объекта | Период проведения мероприятия |  | Планируемые затраты на мероприятие, тыс. рублей без НДС | Предельный размер финансирования на реконструкцию объекта концессионного соглашения, тыс. рублей без НДС по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Проектирование и восстановление конструкций здания котельной, проведение экспертизы | Котельная "Центральная" жилого района Приморский | 2019 - 2028 |  | 15 593,220 | 9 661,017 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932,203 |
| 2 | Замена котла № 6 ДКВР-10/13, автоматики, экономайзера, газоходов (комплекс) | Котельная "Центральная" жилого района Приморский | 2021 - 2022 |  | 16 877,825 | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 708,333 |  | 10 169,492 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Замена автоматики котлов марки ДКВР 10/13 (комплекс) | Котельная "Центральная" жилого района Приморский | 2021 - 2021 |  | 2 473,166 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 473,166 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Замена котла № 1 ДЕ 25/14 (комплекс) | Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий | 2019 - 2020 |  | 14 738,701 | 9 322,034 |  | 5 416,667 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Замена котла № 2 ДЕ-25-14ГМ (комплекс) | Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий | 2021 - 2022 |  | 18 387,561 | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 709,595 |  | 10 677,966 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Замена (ремонт) теплообменников ЦАТП № 1,2,3 и системы автоматического регулирования и контроля | Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий | 2024 - 2025 |  | 12 564,396 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 8 623,625 | 3 940,771 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ремонт мазутной емкости V-5000 | Котельная "Центральная" жилого района Приморский | 2024 - 2024 |  | 10 448,608 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 10 448,608 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ремонт дымовой трубы, газоходов | Котельная "Центральная" жилого района Приморский | 2024 - 2028 |  | 17 967,131 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 865,436 | 0,00 | 0,00 | 7 627,119 | 8 474,576 |
| 9 | Проектирование и ремонт здания котельной, дымовой трубы, газоходов | Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий | 2023 - 2028 |  | 51 243,092 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 11 886,119 | 0,00 | 9 140,696 | 8 182,378 | 14 406,780 | 7 627,119 |
| 10 | Капитальный ремонт котла № 4 ДКВР 10/13 | Котельная "Центральная" жилого района Приморский | 2020 - 2020 |  | 5 833,333 | 0,00 |  | 5 833,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Модернизация системы диспетчеризации ЦАТП № 1,2,3 жилого района Рыбачий | Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий | 2020 - 2020 |  | 2 083,333 | 0,00 |  | 2 083,333 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реконструкция системы пожаротушения на БР-1 | Котельная "Центральная" жилого района Приморский | 2020 - 2021 |  | 6 833,284 | 0,00 |  | 3 658,193 |  | 3 175,092 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Капитальный ремонт (замена) насосного оборудования | Котельная "Центральная" жилого района Приморский | 2023 - 2023 |  | 947,360 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 947,360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Капитальный ремонт (замена) солерастворителя С-1,0-1,0 | Котельная "Центральная" жилого района Приморский | 2023 - 2023 |  | 179,539 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 179,539 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Капитальный ремонт (замена) насосного оборудования | Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий | 2023 - 2023 |  | 1 149,155 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 149,155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Капитальный ремонт (замена) мазутных емкостей | Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий | 2023 - 2023 |  | 5 827,882 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 827,882 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Капитальный ремонт (замена) насосного оборудования | Котельная "Автономная" | 2023 - 2023 |  | 41,790 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 41,790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Капитальный ремонт (замена) котлоагрегата OLB-2000 | Котельная "Автономная" | 2023 - 2023 |  | 567,785 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 567,785 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Замена котла № 3 ДЕ-25-14ГМ с комплектом вспомогательного оборудования и автоматики | Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий | 2025 - 2026 |  | 22 380,223 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 528,702 | 13 851,520 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Монтаж инженерно-технических средств охраны опасного производственного объекта | Котельная "Центральная" жилого района Приморский | 2020 - 2024 |  | 2 279,442 | 0,00 |  | 1 250,000 |  | 696,525 |  | 0,00 | 0,00 | 332,917 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Монтаж инженерно-технических средств охраны опасного производственного объекта | Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий | 2020 - 2024 |  | 2 176,395 | 0,00 |  | 1 250,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 586,812 | 339,583 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  |  | 210 593,220 |  | 18 983,051 | 19 491,526 |  | 20 762,711 |  | 20 847,458 |  | 21 186,441 | 21 610,169 | 21 610,169 | 22 033,898 | 22 033,898 | 22 033,898 |

В таблице 13 приведены значения финансовых потребностей на развитие тепловых сетей на период до конца 2025 года.

Таблица 13

| № п/п | Наименование проектов по тепловым сетям | Размер финансовых потребностей на 2025 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Капитальный ремонт тепловых сетей без увеличения диаметров, в связи с исчерпанием ресурса (за счет средств Краевого бюджета): - зона котельной ж.р. Приморский. | 18 140,89 |
| ИТОГО: |  | 18 140,89 |

10.2. Источники покрытия инвестиций

Развитие системы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период до 31.12.2027 г. предусматривает, как развитие энергоисточников, так и развитие тепловых сетей.

Мероприятия, обозначенные в настоящей программе, планируется осуществить в счет средств федерального бюджета, субсидий из краевого и местного бюджетов, а также средств, предусмотренных Концессионным соглашением между администрацией Вилючинского городского округа и 
АО «Камчатэнергосервис».

11. Внесение изменений в Схему в соответствии с поступившими предложениями

Постановлением администрации Вилючинского городского округа от 11.01.2016 № 2 определена единая теплоснабжающая организация Вилючинского городского округа - АО «Камчатэнергосервис». Зона деятельности единой теплоснабжающей организации установлена в соответствии с границами Вилючинского городского округа.

Приложение 2

к постановлению главы

Вилючинского городского округа

от 27.01.2026 № 56

Порядок

учета предложений по проекту постановления администрации Вилючинского городского округа «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период до 31.12.2027»

и участия граждан в его обсуждении

1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту постановления администрации Вилючинского городского округа «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период до 31.12.2027» в управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа и участвовать в его обсуждении при проведении публичных слушаний.

2. Предложения по проекту постановления администрации Вилючинского городского округа «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период до 31.12.2027» направляются в управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа в течение 21 дня со дня официального опубликования постановления главы Вилючинского городского округа о назначениях публичных слушаний по данному проекту.

Предложения принимаются по адресу: 684090, г. Вилючинск, ул. Победы,1, кабинет № 32, понедельник - четверг с 9 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), пятница с 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут.

3. При проведении публичных слушаний для организации прений председатель публичных слушаний предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их предложений.

4. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на голосование каждое предложение, поступившее от участников публичных слушаний. Предложения принимаются простым большинством от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.

Предложения, не относящиеся к тексту обсуждаемого проекта муниципального правового акта, на голосование не ставятся.

Участники вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.

5. Поступившие предложения подлежат учету при подготовке окончательного варианта рекомендаций публичных слушаний.